Autorisation à réaliser des essais de perméabilité à l’air sur l'enveloppe des bâtiments

Grille d’évaluation des dossiers

| Dossier n°: | Société : | Nom du demandeur : | Date de soumission du dossier (de suivi) : |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification de l’expert : | Ordre de mission : | Date d’instruction du dossier : |

# Avis détaillé sur le dossier

Dossiers examinés : (liste des rapports examinés et leur référence) Conclusion : Décision : Dossier devant être accepté Oui  Oui, avec des recommandations  Demande de lever des réserves  Non  Réserves Recommandations :

# Appréciation par critère

| Critère | Complétude du dossier | Examen des rapports |
| --- | --- | --- |
|  |  | Information sur le bâtiment | Essai selon la norme | Analyse des résultats | Commentaires généraux | Etat des ouvertures de l'enveloppe | Courbes des débits de fuite | Pressions à débit nul | Global |
| Conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réserves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recommandations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Date : Signature de l’expert :

# AA. Complétude du dossier

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA.1 | Conformité du matériel aux exigences de la norme |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AA.2 FD Annexe B | Constats de vérification / certificats d’étalonnage Le rapport de mesure inclut les constats de vérification (et les certificats d'étalonnage le cas échéant) des matériels utilisés. Selon le FD P50-784 (2016) : Périodicité maximale : - Anémomètre : 4 ans - Baromètre : 4 ans - Thermomètre : 4 ans - Ventilateur et orifices associés : 2 ans - Manomètre numérique : 1 an - Mètre classe 3 et télémètre : 1 an Vérifier le document justificatif : constat de vérification et/ou certificat étalonnage avec le numéro d'accréditation COFRAC, ou organisme certificateur étranger) sinon document conforme aux FD X07-012 ou FD X07-11 |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |

| AA.3 | Registre des opérations testées précisant les opérations candidates au label |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA.4 | Justificatifs des critères d’expérience : formation externe reconnue par le Ministère en Charge de la Construction 5 rapports datant d'après validation de la formation au moins 10 essais réalisés sur des opérations différentes |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AA.5 | Justificatif de validation de formation reconnue par le Ministère en charge de la Construction |  |  | Présent Incomplet Absent |    |

# AB. Examen des rapports conformes à NF EN ISO 9972 et au FD P50-784

## AB1-Informations sur le bâtiment

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB1-1 | Informations sur le bâtiment (date de construction ou de réhabilitation, adresse, type de permis de construire précisant s'il s'agit ou non d'un permis groupé ou non, nombre de niveaux, nombre de logements, étage du logement testé) |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-2 | Coordonnées du client. Noms de la société, rôle et fonction, et coordonnées de l'opérateur réalisant les tests. |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-3 | Objectif de l'essai : -justifier la finalité, obtention d'un label, etc. - si rapport individuel servant à la détermination de la perméabilité globale, justification de l'échantillonnage. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB1-4 | Information sur les parties soumises à l'essai (description, hauteur, Srt, surfaces appropriées, volume intérieur, surface de paroi froide hors plancher bas, autres dimensions) Selon le FD P50-784 (2016): - volume (V) intérieur : incertitude à estimer comme suit (sinon c’est une réserve) : * 3% si calcul à partir de plans ou mesuré avec précision sur site * 10% si la valeur retenue est celle du volume chauffé au sens de la RT2012. - Srt : si mesure sur un bâtiment entier ou sur une partie de bâtiment quel que soit son type (résidentiel ou non, usage individuel ou collectif). - SAHB : si mesure sur une partie de bâtiment résidentiel. - SUrt : si mesure sur une partie de bâtiment non résidentiel |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-5 | Type de système de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-6 | Informations sur les calculs permettant de vérifier les résultats annoncés + source d'information Atbât et volume chauffé : si pas synthèse d'étude thermique, fournir plans + cotes + détail calcul, sinon fournir extrait de synthèse d'étude thermique |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-7 | Date de l'essai |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-8 | Référence à la norme NF EN ISO 9972 et à son guide d'application associé |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-9 | Moment du mesurage bien détaillé (état du bâtiment au moment de l'essai: bâtiment neuf ou bâtiment existant, en situation initiale (existant), en cours de chantier, à réception,...) Moment du mesurage selon le FD P50-784 (2016) : - 2 situations : bâtiment neuf ou bâtiment existant. - 4 états : en cours de chantier, à réception, en cours d'utilisation et initial avant travaux. Les systèmes de chauffage, ECS, refroidissement et ventilation pris en compte dans l'étude thermique réglementaire, pouvant avoir un impact sur la perméabilité à l'air de l'enveloppe, doivent être installés et raccordés. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB1-10 | Méthode employée Selon le FD P50-784 (2016): méthode 1, 2 ou 3 |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-11 | Conditions de réalisation de l'essai: en pressurisation, dépressurisation, par paliers croissants ou décroissants |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB1-12 FD Annexe B.2 | Équipements utilisés (pression, différence de pression, débit d'air, température, vitesse du vent, dimensions) Fournisseur, modèle, numéro de série, dates d'étalonnages NOTA : aucun dépassement de date d'étalonnage n'est toléré (mesure déclarée non conforme = réserve). Selon le FD P50-784 (2016): Certificats étalonnage des matériels utilisés avec les plages d'étalonnage donc d'utilisation. Périodicité maximale : - Anémomètre : 4 ans - Thermomètre : 4 ans - Ventilateur et orifices associés : 2 ans - Manomètre numérique : 1 an - Mètre classe 3 et télémètre: 1an Vérifier le document justificatif : constat de vérification et/ou certificat étalonnage avec logo COFRAC, ou organisme certificateur étranger) sinon document conforme aux FD X07-012 ou FD X07-11 Toutes les pages du certificat d'étalonnage et/ou du constat de vérification doivent être fournies. |  |  | Présent Incomplet Absent |    |

| AB1-13 | Lieu d'implantation du système de mesure (Préciser la position de la sonde (sinon recommandation) et dans le cas où elle est placée dans un autre volume fermé, indiquer l’état de ce volume vis-à-vis de l’extérieur, exemple « ouvert sur l’extérieur » (sinon recommandation) . |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB1-14 FD Annexe B.1 | Étalonnage des équipements conforme aux exigences du guide d'application (pression, différence de pression, débit d'air, température, vitesse du vent, dimensions) Selon le FD P50-784 (2016): Justifier du contrôle en service du matériel utilisé pendant la mesure (protocole en service enregistré dans le rapport). |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB1-15 | Registre des opérations : Vérifier : nom de l’opérateur + nom de la société ; nombre de rapports fournis correspondant au nombre de mesures enregistrées dans le registre (sinon réclamer les rapports manquants via une réserve) ; complétude des colonnes (cf colonne « CM » saisie des données obligatoires complète. NB : si rapports de mesure corrigés, vérifier que les données relatives à la mesure ont été retranscrites dans le registre (ex : Atbât recalculé, volume, Q4Pa_surf….). Les cases en bleu foncé sont obligatoirement renseignées. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |

# AB2- Essai selon la norme NF EN 13829 et le FD P50-784

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB2-1 | Évaluation ou mesure de la vitesse du vent |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB2-2 | Mesure des températures extérieure et intérieure |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB 2-3 | Pression barométrique. - Si elle est absente du rapport : ne pas sanctionner, car ce critère n’est plus exigé par la norme NF EN ISO 9972). Une recommandation est possible. - Si elle est mentionnée dans le rapport : préciser comment elle est déterminée (mesure ou calcul à partir de l'altitude du lieu ou donnée issue de la station météorologique locale). |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations Sans Objet |      |
| AB2-4 | Différences de pression à débit nul Δp0,1+, Δp0,1-, Δp0,2+,Δp0,2-,Δp0,1, Δp0,2 pour chaque essai (pressurisation et dépressurisation) .Vérifier < 5Pa (pendant au moins 30 secondes et avec 10 valeurs minimum) |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB2-5 | Tableau des différences de pression induites et des débits d'air correspondants Selon le FD P50-784 (2016): - différences de pression mesurée. - différence de pression induite dans le bâtiment. - pression cible. - débit d'air qr, mesuré qm, à travers l'enveloppe qenv. - Pour chaque palier de pression, préciser le diaphragme utilisé. - Si bâtiment tertiaire : préciser la méthode utilisée pour homogénéiser la pression |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB2-6 | Séquence de mesures (différence de pression minimale et intervalles conformes à la norme) Selon le FD P50-784 (2016): Une différence de +/- 3Pa est admise sur la différence de pression minimale mesurée Δpmin mesurée. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB2-7 | Expression des résultats : Cenv, CL, n, q50, n50, q4, Q4Pa-surf, surface de fuite (optionnelle) en pressurisation et/ou en dépressurisation n compris entre 0.5 et 1 Incertitude sur le q4 doit être inférieure à 15%, sinon essai non valable. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB2-8 | Intervalles à 95% de Cenv, CL, n, n50, Q4PaSurf |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB2-9 | Critères d'application de la norme (8 critères listés dans le FD) |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |

## AB3- Analyse des résultats

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB3-1 | Situation du Q4PaSurf mesuré par rapport aux objectifs |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB3-2 | Diagnostic qualitatif de l'enveloppe. Références aux localisations des fuites principales du guide d'application (selon annexe C du FD) |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |

## AB4- Commentaires généraux

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB4-1 | Justificatifs du non respect de la norme (le cas échéant) |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB4-2 | Justificatif des calculs Atbât + volume chauffé (extraction synthèse d'étude thermique de l'opération ou plans+cotes+détail du calcul) |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB4-3 | Application d'une règle d'échantillonnage: justifications, bonne application et calcul de la perméabilité globale. Fournir un rapport de synthèse. Pour les logements collectifs (cf §5.1.2.1.3 du FD P50-784) : Présence de la liste des logements par étage et de leur shl ainsi que le choix retenu. La valeur du résultat pondéré de la mesure de l’échantillon doit être présente. Dans le cas de bâtiment dont la srt est inf/ou égale à 500 m2, le bâtiment est mesuré dans son ensemble ou la justification du choix de l’échantillonnage doit être clairement définie. Pour les MIG (cf §5.1.2.1.2 du FD P50-784). : Présence de la liste des maisons avec leur shm et le choix retenu. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations Sans Objet |      |

## AB5- Etat des ouvertures de l'enveloppe pendant l'essai

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB5-1 | Conditionnement du bâtiment bien détaillé (une colonne présentant l’état du bâtiment au moment de la mesure est présente, l’ensemble des points du tableau 1 de la norme NF EN ISO 9972 et du tableau 2 du FD P50-784 doit être présent dans le rapport). |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB5-2 | État des ouvertures de l'enveloppe pendant l'essai (cf tableau 2 au § 5.2.3 du FD pour la méthode 3) |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB5-3 | Explications sur l'obturation d'éléments sensibles. (l’ensemble des points du tableau A.1 de l'annexe A du FD P50-784 doit être présent dans le rapport). |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |
| AB5-4 | Cohérence de la méthode employée avec le moment du mesurage et le conditionnement du bâtiment |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |

## AB6- Courbes de débits de fuite

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB6-1 | Graphe du débit de fuite d'air (bi-logarithmique, différence de pression en abscisse et débit en ordonnée) |  |  | Présent Incomplet Absent |    |
| AB6-2 | Coefficient de détermination r² supérieur ou égal à 0,98 Explication en cas de coefficients de corrélation faible ou de points atypiques. |  |  | Conforme Non conforme Réserves Recommandations |     |

## AB7- Pressions à débit nul

| Avis global |
| --- |
| Conforme |  |
| Non conforme |  |
| Réserves |  |
| Recommandations |  |

|  | Sous-critère | Commentaires / recommandations éventuelles | Documents consultés | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB7 | Ensemble des points mesurés nécessaires à la détermination des pressions à débit nul Δp0,1+, Δp0,1-, Δp0,2+,Δp0,2-,Δp0,1, Δp0,2 |  |  | Présent Incomplet Absent |    |