## Objectifs RE2020
Ce document présente les objectifs à atteindre dans le cadre de la RE2020, relativement à l'obligation de vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel neuf.
Il est décliné dans les autres onglets selon la typologie concernée:
| MI-SF | Maison individuelle, ventilation mécanique simple-flux
| MI-DF | Maison individuelle, ventilation mécanique doube-flux
| IC-SF | Immeuble collectif, ventilation mécanique simple-flux
| IC-DF | Immeuble collectif, ventilation mécanique double-flux
Notons que seul l'objectif relatif aux Points obligatoires doit être respecté dans le cadre de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). Les points de vérification ont été séparés en 2 parties: •Les points obligatoires, devant tous être conformes; •Les points complémentaires non-obligatoires respectant les bonnes pratiques, sont laissés à l'appréciation du maître d'ouvrage pour la mise en application. Dans le cadre de la RE2020, ceux-ci ne font pas l'objet d'une non-conformité dans l'éventualité d'un contrôle des règles de construction (CRC).
Version 1 - décembre 2021
| Codification des points de vérification (Guide) | Fiches du guide | Points de vérification | Points obligatoires | Points complémentaires non-obligatoires
| G |  | Général
Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation |  | X
| G2 | 1.2 | Type de commande |  | X
| G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation |  | X
| G4 | 1.2 | Surface habitable SHAB |  | X
| G5 | 1.2 | Débits d’air volumiques de dimensionnement pour le système dans son ensemble |  | X
| G6 | 1.2 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues |  | X
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | X
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (dans le cadre de la RE2020) (ou le récapitulatif standardisé d'étude thermique (dans le cadre de la RT2012)) | X
Vérifications fonctionnelles | G9 | 2.1 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées | X
| G10 | 2.1 | Les alarmes fonctionnent | X
| G11 | 2.2 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement (en maison individuelle et pour les échangeurs individualisés en bâtiment collectif) ou les parties communes (pour les échangeurs non individualisés en bâtiment collectif) |  | X
| C |  | Caisson de Ventilation/Rejet d’air/Prise d’air
Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation |  | X
| C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale |  | X
| C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception |  | X
| C5 | 1.2 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf |  | X
| C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air |  | X
| C7 | 1.2 | Localisation de l’échangeur de chaleur |  | X
| C8 | 1.2 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur |  | X
| C9 | 1.2 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur |  | X
| C10 | 1.2 | Présence d’un système de bypass |  | X
| C11 | 1.2 | Localisation, type et classe des filtres |  | X
Vérifications fonctionnelles | C12 | 2.3 | Le ventilateur est accessible par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement | X
| C13 | 2.4 | Le ventilateur est accessible depuis les parties communes |  | X
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | X
| C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé |  | X
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | X
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation | X
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | X
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | X
| C20 | 2.8 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct | X
| C21 | 2.9 | La courroie du ventilateur est en bon état | X
| C22 | 2.9 | Une courroie de secours est disponible | X
| C23 | 2.9 | L'alignement des poulies est respecté | X
| C24 | 2.10 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état | X
| C25 | 2.11 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé, ou dans un espace non-chauffé isolé thermiquement, ou est lui-même isolé thermiquement | X
| C26 | 2.12 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent |  | X
| C27 | 2.13 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée | X
| C28 | 2.14 | Les filtres sont en bon état | X
| C29 | 2.14 | Les filtres sont adaptés (nature et dimension) | X
| C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique | X
| C31 | 2.16 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples de raccordement en bon état et démontables | X
| C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson |  | X
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | X
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | X
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | X
| C37 | 2.20 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur | X
| C38 | 2.21 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution | X
| C39 | 2.21 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement | X
| C40 | 2.21 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée | X
| R |  | Réseaux aérauliques
Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau |  | X
| R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits |  | X
| R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception |  | X
Vérifications fonctionnelles | R4 | 2.22 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées |  | X
| R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans |  | X
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | X
| R7 | 2.26 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | X
| R8 | 2.27 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | X
| R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement | X
| R10 | 2.29 | Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté | X
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | X
| T |  | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air |  | X
| T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air |  | X
Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | X
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | X
| BE |  | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BE2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction dans les pièces humides | X
fonctionnelles | BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte) | X
| BE7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BE8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) et/ou Pression(s) mesurée(s) (Pa) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X
| BS |  | Bouches de soufflage
Pré-inspection | BS1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BS2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BS3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage dans les pièces de vie | X
| BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage dans les pièces de vie (sauf cuisine ouverte) | X
| BS7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BS8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BS9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesurs aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X
| EA |  | Modules d’entrée d’air
Pré-inspection | EA1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| EA2 | 1.2 | Module |  | X
| EA3 | 1.2 | Les caractéristiques de l'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air dans les pièces principales | X
| EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage pour le simple flux dans les pièces principales | X
| EA6 | 2.38 | Marque et référence |  | X
| EA7 | 2.38 | Module |  | X
| EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | X
| EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage | X
| EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | X
| EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | X
| EA12 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant,...) |  | X

## MI-SF
Ce document présente les objectifs à atteindre dans le cadre de la RE2020, relativement à l'obligation de vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel neuf.
MI-SF | Maison individuelle, ventilation mécanique simple-flux
Version 1 - décembre 2021
|  | Fiches du guide | Points de vérification | Points obligatoires | Points complémentaires non-obligatoires
| G |  | Général
Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation |  | X
| G2 | 1.2 | Type de commande |  | X
| G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation |  | X
| G4 | 1.2 | Surface habitable SHAB |  | X
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | X
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (dans le cadre de la RE2020) (ou le récapitulatif standardisé d'étude thermique (dans le cadre de la RT2012)) | X
| C |  | Caisson de Ventilation/Rejet d’air
Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation |  | X
| C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale |  | X
| C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception |  | X
| C4 | 1.2 | Classe SFP |  | X
| C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air |  | X
Vérifications fonctionnelles | C12 | 2.3 | Le ventilateur est accessible par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement | X
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | X
| C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé |  | X
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | X
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation | X
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | X
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | X
| C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique | X
| C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson |  | X
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | X
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | X
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | X
| R |  | Réseaux aérauliques
Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau |  | X
| R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits |  | X
| R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception |  | X
Vérifications fonctionnelles | R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans |  | X
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | X
| R7 | 2.26 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | X
| R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement | X
| R10 | 2.29 | Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté | X
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | X
| T |  | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air |  | X
| T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air |  | X
Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | X
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | X
| BE |  | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BE2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérification fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction dans les pièces humides | X
| BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte) | X
| BE7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BE8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) et/ou Pression(s) mesurée(s) (Pa) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X
| EA |  | Modules d’entrée d’air
Pré-inspection | EA1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| EA2 | 1.2 | Module |  | X
| EA3 | 1.2 | Les caractéristiques de l'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air dans les pièces principales | X
| EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage pour le simple flux dans les pièces principales | X
| EA6 | 2.38 | Marque et référence |  | X
| EA7 | 2.38 | Module |  | X
| EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | X
| EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage | X
| EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | X
| EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | X
| EA12 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant,...) |  | X

## MI-DF
Ce document présente les objectifs à atteindre dans le cadre de la RE2020, relativement à l'obligation de vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel neuf.
MI-DF | Maison individuelle, ventilation mécanique double-flux
Version 1 - décembre 2021
|  | Fiches du guide | Points de vérification | Points obligatoires | Points complémentaires non-obligatoires
| G |  | Général
Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation |  | X
| G2 | 1.2 | Type de commande |  | X
| G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation |  | X
| G4 | 1.2 | Surface habitable SHAB |  | X
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | X
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (dans le cadre de la RE2020) (ou le récapitulatif standardisé d'étude thermique (dans le cadre de la RT2012)) | X
Vérifications fonctionnelles | G11 | 2.2 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement (en maison individuelle et pour les échangeurs individualisés en bâtiment collectif) ou les parties communes (pour les échangeurs non individualisés en bâtiment collectif) |  | X
| C |  | Caisson de Ventilation/Rejet d’air/Prise d’air
Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation |  | X
| C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale |  | X
| C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception |  | X
| C4 | 1.2 | Classe SFP |  | X
| C5 | 1.2 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf |  | X
| C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air |  | X
| C7 | 1.2 | Localisation de l’échangeur de chaleur |  | X
| C8 | 1.2 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur |  | X
| C9 | 1.2 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur |  | X
| C10 | 1.2 | Présence d’un système de bypass |  | X
| C11 | 1.2 | Localisation, type et classe des filtres |  | X
Vérifications fonctionnelles | C12 | 2.3 | Le ventilateur est accessible par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement | X
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | X
| C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé |  | X
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | X
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation | X
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | X
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | X
| C25 | 2.11 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé, ou dans un espace non-chauffé isolé thermiquement, ou est lui-même isolé thermiquement | X
| C26 | 2.12 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent |  | X
| C27 | 2.13 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée | X
| C28 | 2.14 | Les filtres sont en bon état | X
| C29 | 2.14 | Les filtres sont adaptés (nature et dimension) | X
| C30 | 2.15 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique | X
| C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson |  | X
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | X
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | X
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | X
| C37 | 2.20 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur | X
| C38 | 2.21 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution | X
| C39 | 2.21 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement | X
| C40 | 2.21 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée | X
| R |  | Réseaux aérauliques
Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau |  | X
| R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits |  | X
| R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception |  | X
Vérifications fonctionnelles | R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans |  | X
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | X
| R8 | 2.27 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | X
| R9 | 2.28 | Les conduits souples visibles sont installés correctement | X
| R10 | 2.29 | Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté | X
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | X
| T |  | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air |  | X
| T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air |  | X
Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | X
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | X
| BE |  | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BE2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction dans les pièces humides | X
| BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte) | X
| BE7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BE8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) et/ou Pression(s) mesurée(s) (Pa) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X
| BS |  | Bouches de soufflage
Pré-inspection | BS1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BS2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BS3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage dans les pièces de vie | X
| BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage dans les pièces de vie (sauf cuisine ouverte) | X
| BS7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BS8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BS9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X

## IC-SF
Ce document présente les objectifs à atteindre dans le cadre de la RE2020, relativement à l'obligation de vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel neuf.
IC-SF | Immeuble collectif, ventilation mécanique simple-flux
Version 1 - décembre 2021
|  | Fiches du guide | Points de vérification | Points obligatoires | Points complémentaires non-obligatoires
| G |  | Général
Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation |  | X
| G2 | 1.2 | Type de commande |  | X
| G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation |  | X
| G5 | 1.2 | Débits d’air volumiques de dimensionnement pour le système dans son ensemble |  | X
| G6 | 1.2 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues |  | X
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | X
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (dans le cadre de la RE2020) (ou le récapitulatif standardisé d'étude thermique (dans le cadre de la RT2012)) | X
Vérifications fonctionnelles | G9 | 2.1 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées | X
| G10 | 2.1 | Les alarmes fonctionnent | X
| C |  | Caisson de Ventilation/Rejet d’air
Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation |  | X
| C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale |  | X
| C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception |  | X
| C4 | 1.2 | Classe SFP |  | X
| C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air |  | X
Vérifications fonctionnelles | C13 | 2.4 | Le ventilateur est accessible depuis les parties communes |  | X
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | X
| C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé |  | X
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | X
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation | X
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | X
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | X
| C20 | 2.8 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct | X
| C21 | 2.9 | La courroie du ventilateur est en bon état | X
| C22 | 2.9 | Une courroie de secours est disponible | X
| C23 | 2.9 | L'alignement des poulies est respecté | X
| C24 | 2.10 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état | X
| C31 | 2.16 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples de raccordement en bon état et démontables | X
| C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson |  | X
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | X
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | X
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | X
| R |  | Réseaux aérauliques
Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau |  | X
| R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits |  | X
| R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception |  | X
Vérifications fonctionnelles | R4 | 2.22 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées |  | X
| R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans |  | X
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | X
| R10 | 2.29 | Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté | X
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | X
PAR LOGEMENT
| T |  | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air |  | X
| T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air |  | X
Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | X
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | X
| BE |  | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BE2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction dans les pièces humides | X
| BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte) | X
| BE7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BE8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) et/ou Pression(s) mesurée(s) (Pa) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X
| EA |  | Module d'entrée d'air
Pré-inspection | EA1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| EA2 | 1.2 | Module |  | X
| EA3 | 1.2 | Les caractéristiques de l'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | EA4 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air dans les pièces principales | X
| EA5 | 2.32 | Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage pour le simple flux dans les pièces principales | X
| EA6 | 2.38 | Marque et référence |  | X
| EA7 | 2.38 | Module |  | X
| EA8 | 2.38 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception | X
| EA9 | 2.39 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage | X
| EA10 | 2.39 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée | X
| EA11 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne | X
| EA12 | 2.40 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant,...) |  | X

## IC-DF
Ce document présente les objectifs à atteindre dans le cadre de la RE2020, relativement à l'obligation de vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel neuf.
IC-DF | Immeuble collectif, ventilation mécanique double-flux
Version 1 - décembre 2021
|  | Fiches du guide | Points de vérification | Points obligatoires | Points complémentaires non-obligatoires
| G |  | Général
Pré-inspection | G1 | 1.2 | Type de système de ventilation |  | X
| G2 | 1.2 | Type de commande |  | X
| G3 | 1.2 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation |  | X
| G5 | 1.2 | Débits d’air volumiques de dimensionnement pour le système dans son ensemble |  | X
| G6 | 1.2 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues |  | X
| G7 | 1.2 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…) | X
| G8 | 1.2 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (dans le cadre de la RE2020) (ou le récapitulatif standardisé d'étude thermique (dans le cadre de la RT2012)) | X
Vérifications fonctionnelles | G9 | 2.1 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées | X
| G10 | 2.1 | Les alarmes fonctionnent | X
| G11 | 2.2 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement (en maison individuelle et pour les échangeurs individualisés en bâtiment collectif) ou les parties communes (pour les échangeurs non individualisés en bâtiment collectif) |  | X
| C |  | Caisson de Ventilation/Rejet d’air/Prise d’air
Pré-inspection | C1 | 1.2 | Localisation |  | X
| C2 | 1.2 | Référence et marque commerciale |  | X
| C3 | 1.2 | Caractéristiques de réglage de conception |  | X
| C4 | 1.2 | Classe SFP |  | X
| C5 | 1.2 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf |  | X
| C6 | 1.2 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air |  | X
| C7 | 1.2 | Localisation de l’échangeur de chaleur |  | X
| C8 | 1.2 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur |  | X
| C9 | 1.2 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur |  | X
| C10 | 1.2 | Présence d’un système de bypass |  | X
| C11 | 1.2 | Localisation, type et classe des filtres |  | X
Vérifications fonctionnelles | C13 | 2.4 | Le ventilateur est accessible depuis les parties communes |  | X
| C14 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est sécurisé | X
| C15 | 2.3 et 2.4 | L'accès au ventilateur est éclairé |  | X
| C16 | 2.5 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti | X
| C17 | 2.6 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation | X
| C18 | 2.7 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement | X
| C19 | 2.7 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique | X
| C20 | 2.8 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct | X
| C21 | 2.9 | La courroie du ventilateur est en bon état | X
| C22 | 2.9 | Une courroie de secours est disponible | X
| C23 | 2.9 | L'alignement des poulies est respecté | X
| C24 | 2.10 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état | X
| C25 | 2.11 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé, ou dans un espace non-chauffé isolé thermiquement, ou est lui-même isolé thermiquement | X
| C26 | 2.12 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent |  | X
| C27 | 2.13 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée | X
| C28 | 2.14 | Les filtres sont en bon état | X
| C29 | 2.14 | Les filtres sont adaptés (nature et dimension) | X
| C31 | 2.16 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples de raccordement en bon état et démontables | X
| C33 | 2.17 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson |  | X
| C34 | 2.18 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | X
| C35 | 2.19 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements | X
| C36 | 2.19 | Le type de débouché est adapté | X
| C37 | 2.20 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur | X
| C38 | 2.21 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution | X
| C39 | 2.21 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement | X
| C40 | 2.21 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée | X
| R |  | Réseaux aérauliques
Pré-inspection | R1 | 1.2 | Schéma filaire du réseau |  | X
| R2 | 1.2 | Nature et caractéristiques des conduits |  | X
| R3 | 1.2 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception |  | X
Vérifications fonctionnelles | R4 | 2.22 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées |  | X
| R5 | 2.23 | Les tracés sont cohérents avec les plans |  | X
| R6 | 2.24 et 2.25 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées | X
| R8 | 2.27 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés | X
| R10 | 2.29 | Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté | X
| R11 | 2.29 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement | X
PAR LOGEMENT
| T |  | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | 1.2 | Localisation des transferts d’air |  | X
| T2 | 1.2 | Type et taille des transferts d’air |  | X
Vérification fonctionnelles | T3 | 2.30 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement | X
| T4 | 2.31 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale | X
| BE |  | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BE2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | BE5 | 2.32 | Présence d’une bouche d’extraction dans les pièces humides | X
| BE6 | 2.32 | Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte) | X
| BE7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BE8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BE9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BE10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BE11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BE12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BE13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BE14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BE15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BE16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BE17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
| BE18 | 2.37 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) et/ou Pression(s) mesurée(s) (Pa) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X
| BS |  | Bouches de soufflage
Pré-inspection | BS1 | 1.2 | Marque et référence |  | X
| BS2 | 1.2 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BS3 | 1.2 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BS4 | 1.2 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique |  | X
Vérifications fonctionnelles | BS5 | 2.32 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage dans les pièces de vie | X
| BS6 | 2.32 | Absence de bouche d’extraction ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage dans les pièces de vie (sauf cuisine ouverte) | X
| BS7 | 2.33 | Marque et référence |  | X
| BS8 | 2.33 | Plage de fonctionnement pression |  | X
| BS9 | 2.33 | Plage de fonctionnement débit |  | X
| BS10 | 2.33 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation | X
| BS11 | 2.34 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées | X
| BS12 | 2.34 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien | X
| BS13 | 2.34 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée | X
| BS14 | 2.35 | Chaque bouche est démontable | X
| BS15 | 2.35 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent | X
| BS16 | 2.36 | Un débit est ressenti à chaque bouche |  | X
| BS17 | 2.36 | Le sens du débit est correct |  | X
Mesures fonctionnelles |  | Fiches mesures aux bouches (3.1 à 3.4) | Débit(s) mesuré(s) (m3/h) conforme(s) aux exigences décrites dans les fiches associéesle Protocole Ventilation RE2020 | X