## Mode chauffage
Outil de conversion des résultats d’essais de performance énergétique en mode chauffage selon la norme EN 13141-7 pour utilisation dans le moteur de calcul règlementaire TH-BCE 2020
Prise en compte des systèmes de ventilation double-flux thermodynamique dans la réglementation environnementale RE2020
Version 1 : Mise en ligne le 27/02/2023
Rappel: le présent outil de conversion n'est à utilisé que dans le cas où les essais selon la norme EN 13141-7 porte sur l'ensemble récupérateur statique - pompe à chaleur air extrait/air neuf et/ou le cas où le système fait appel à du recyclage d'air intérieur ou extérieur.
Résultats d'essais à définir par l'utilisateur
Conditions et résultats d'essais selon la norme 13141-7 en mode chauffage
|  |  |  | Référence du système (informatif) | Mydatec
Type de mode chauffage
|  |  |  | id_mode | Avec recyclage d’air int./ext.
Statuts des résultats d'essai
|  |  |  | id_statut | Justifiés
Essais en ventilation seule
|  |  | qsou (m3/h) |  | 135 | Débit volumique soufflé en ventilation seule
|  |  | qrep (m3/h) |  | 135 | Débit volumique repris en ventilation seule
Essai en mode chauffage sans recyclage d'air
|  |  | qsou_modeCH/FR (m3/h) |  | 200 | Débit volumique repris sans recyclage
|  |  | qrep_modeCH/FR (m3/h) |  | 200 | Débit volumique soufflé sans recyclage
|  |  |  | Efficacité d'échangeur disponible (id_source) ? | Pour le mode chauffage
|  |  | εmodeCH (-) |  | 0.75 | Efficacité de l'échangeur mesurée en mode chauffage
Essai en mode chauffage par recyclage d'air intérieur/extérieur
|  |  | qrecyclé_CH/FR,int (m3/h) |  | 100 | Débit volumique de recyclage côté air soufflé
|  |  | qrecyclé_CH/FR,extr (m3/h) |  |  | Débit volumique de recyclage côté air extrait
|  |  | ε(-) |  | 0.75 | Efficacité de l'échangeur mesurée
Puissance de ventilateurs en mode chauffage
|  |  | Pvent_sou (W) |  | 24 | Puissance absorbée par le ventilateur de soufflage en mode chauffage pour vaincre les pertes de charge extérieures à la centrale (puissance saisie dans l'extension dynamique accompagnant le titre V)
|  |  | Pvent_rep (W) |  | 24 | Puissance absorbée par le ventilateur de reprise en mode chauffage pour vaincre les pertes de charge extérieures à la centrale (puissance saisie dans l'extension dynamique accompagnant le titre V)
Limites d'utilisation (si indiquée par le fabricant)
|  |  |  | θan min (°C) | -99 | Température d'air neuf (air extérieur) la plus basse à laquelle le système peut fonctionner
|  | COP mesurée |  |  | θair repris(°C) |  | Pabs mesurée |  |  | θair repris(°C)
|  | - |  |  | 20 |  | kW |  |  | 20
|  |  |  | Priorité | 1 |  |  |  | Priorité | 1
|  | θair neuf(°C) | -7 | Option |  |  | θair neuf(°C) | -7 | Option
|  |  | 2 | Option |  |  |  | 2 | Option
|  |  | 7 | Obl. | 3.8 |  |  | 7 | Obl. | 0.8
Matrice de performances à pleine charge à saisir dans le générateur thermodynamique de type "2) air extérieur/air recyclé" utilisé dans le calcul règlementaire
Note: lorsque les résultats d'essais sont déclarés par le fabricant, seule la valeur pivot peut être définie dans la méthode Th-BCE
|  | COP |  |  | Températures amont principales (°C)
|  | - |  |  | -15 | -7 | 2 | 7 | 20
|  |  |  | Priorité | 5 | 2 | 3 | 1 | 4
|  | Températures aval principales (°C) | 5 | 5 | 1.3953 | 2.2015 | 3.1085 | 3.6124 | 4.9225
|  |  | 10 | 4 | 1.288 | 2.0322 | 2.8694 | 3.3345 | 4.5438
|  |  | 15 | 2 | 1.1807 | 1.8628 | 2.6303 | 3.0566 | 4.1652
|  |  | 20 | 1 | 1.0733 | 1.6935 | 2.3912 | 2.7788 | 3.7865
|  |  | 25 | 3 | 0.96601 | 1.5241 | 2.1521 | 2.5009 | 3.4079
|  | Pabs |  |  | Températures amont principales (°C)
|  | kW |  |  | -15 | -7 | 2 | 7 | 20
|  |  |  | Priorité | 5 | 2 | 3 | 1 | 4
|  | Températures aval principales (°C) | 5 | 5 | 0.92609 | 0.91825 | 0.90943 | 0.90453 | 0.89179
|  |  | 10 | 4 | 0.88583 | 0.87833 | 0.86989 | 0.86521 | 0.85302
|  |  | 15 | 2 | 0.84556 | 0.83841 | 0.83035 | 0.82588 | 0.81425
|  |  | 20 | 1 | 0.8053 | 0.79848 | 0.79081 | 0.78655 | 0.77547
|  |  | 25 | 3 | 0.76503 | 0.75856 | 0.75127 | 0.74722 | 0.7367
Limites d'utilisation (si renseignées dans les paramètres d'entrée)
Température minimale amont (air extrait) en dessous de laquelle la machine ne peut plus fonctionner
|  |  | θmin_am | -59.8832

## Mode refroidissement
Outil de conversion des résultats d’essais de performance énergétique en mode refroidissement selon la norme EN 13141-7 pour utilisation dans le moteur de calcul règlementaire TH-BCE 2020
Prise en compte des systèmes de ventilation double-flux thermodynamique dans la réglementation environnementale 2020
Version 1 : Mise en ligne le 27/02/2023
Rappel: le présent outil de conversion n'est à utilisé que dans le cas où les essais selon la norme EN 13141-7 porte sur l'ensemble récupérateur statique - pompe à chaleur air extrait/air neuf et/ou le cas où le système fait appel à du recyclage d'air intérieur ou extérieur.
Résultats d'essais à définir par l'utilisateur
Conditions et résultats d'essais selon la norme 13141-7 en mode refroidissement
|  |  |  | Référence du système (informatif) | Mydatec
Type de mode refroidissement
|  |  |  | id_mode | Avec recyclage d’air int./ext.
Statuts des résultats d'essai
|  |  |  | id_statut | Certifiés
Mode ventilation seule
|  |  | qsou (m3/h) |  | 135 | Débit volumique soufflé en ventilation seule
|  |  | qrep (m3/h) |  | 135 | Débit volumique repris en ventilation seule
Mode refroidissement sans recyclage d'air
|  |  | qsou_modeCH/FR (m3/h) |  | 200 | Débit volumique repris sans recyclage d'air intérieur
|  |  | qrep_modeCH/FR (m3/h) |  | 200 | Débit volumique soufflé sans recyclage d'air intérieur
|  |  |  | Efficacité d'échangeur disponible ? | Pour le mode refroidissement
|  |  | εmodeFR (-) |  | 0.75 | Efficacité de l'échangeur mesurée en mode refroidissement
Mode refroidissement par recyclage d'air intérieur/extérieur
|  |  | qrecyclé_CH/FR,int (m3/h) |  | 100 | Débit volumique de recyclage côté air soufflé
|  |  | qrecyclé_CH/FR,extr (m3/h) |  |  | Débit volumique de recyclage côté air extrait
|  |  | ε(-) |  | 0.75 | Efficacité de l'échangeur (valable pour les deux modes)
Puissance de ventilateurs en mode refroidissement
|  |  | Pvent_sou (W) |  | 25 | Puissance absorbée par le ventilateur de soufflage en mode refroidissement pour vaincre les pertes de charge extérieures à la centrale (puissance saisie dans l'extension dynamique accompagnant le titre V)
|  |  | Pvent_rep (W) |  | 25 | Puissance absorbée par le ventilateur de reprise en mode refroidissement pour vaincre les pertes de charge extérieures à la centrale (puissance saisie dans l'extension dynamique accompagnant le titre V)
|  | EER mesurée |  |  | θair repris(°C) |  | Puissance absorbée effective mesurée |  |  | θair repris(°C)
|  | - |  |  | 27 |  | kW |  |  | 27
|  |  |  | Priorité | 1 |  |  |  | Priorité | 1
|  | θair neuf(°C) | 35 | Obl. | 3.8 |  | θair neuf(°C) | 35 | Obl. | 0.8
Matrice de performances à pleine charge à saisir dans le générateur thermodynamique de type "3) air extrait/air neuf" utilisé dans le calcul règlementaire
Note: lorsque les résultats d'essais sont déclarés par le fabricant, seule la valeur pivot peut être définie dans la méthode Th-BCE
|  | EER |  |  | Températures amont principales (°C)
|  | - |  |  | 22 | 27 | 32 | 37
|  |  |  | Priorité | 3 | 1 | 2 | 4
|  | Températures aval principales (°C) | 5 | 5 | 3.0266 | 2.7798 | 2.5331 | 2.2864
|  |  | 15 | 4 | 3.5607 | 3.2704 | 2.9801 | 2.6898
|  |  | 25 | 2 | 4.0948 | 3.7609 | 3.4271 | 3.0933
|  |  | 35 | 1 | 4.6289 | 4.2515 | 3.8741 | 3.4968
|  |  | 45 | 3 | 5.1629 | 4.7421 | 4.3212 | 3.9003
|  | Pabs |  |  | Températures amont principales (°C)
|  | kW |  |  | 22 | 27 | 32 | 37
|  |  |  | Priorité | 3 | 1 | 2 | 4
|  | Températures aval principales (°C) | 5 | 5 | 0.63555 | 0.60529 | 0.57502 | 0.54476
|  |  | 15 | 4 | 0.74771 | 0.7121 | 0.6765 | 0.64089
|  |  | 25 | 2 | 0.85986 | 0.81892 | 0.77797 | 0.73703
|  |  | 35 | 1 | 0.97202 | 0.92573 | 0.87945 | 0.83316
|  |  | 45 | 3 | 1.0842 | 1.0325 | 0.98092 | 0.92929

## Calcul chauffage (hidden)
Conditions et résultats d'essais selon la norme 13141-7
Mode chauffage sans recyclage d'air
|  | Efficacité de l'échangeur connue | 0.675 | Efficacité de l'échangeur en chauffage ou ventilation, corrigée selon statut donnée
|  | Efficacité de l'échangeur par défaut | 0.56888 | Efficacité de l'échangeur en chauffage à partir de l'efficacité connue
|  | Efficacité de l'échangeur effective ε_eff | 0.675 | Efficacité de l'échangeur en chauffage effective
Mode chauffage avec recyclage d'air
|  | Efficacité de l'échangeur effective ε_eff | 0.675 | Efficacité de l'échangeur corrigée selon le statut de données
|  | Efficacité de l'échangeur effective | 0.675 | Efficacité de l'échangeur utilisée dans le calcul
|  | qsou (m3/h) | 135 | Débit volumique repris sans recyclage d'air intérieur
|  | qrecycl_sou (m3/h) | 100 | Débit volumique de recyclage côté air soufflé
|  | qrep (m3/h) | 135 | Débit volumique soufflé sans recyclage d'air intérieur
|  | qrecycl_rep (m3/h) | 0 | Débit volumique de recyclage côté air extrait
|  | Wsouf (W) | 24 | Puissance absorbée par le ventilateur de soufflage en mode chauffage (saisie dans le calcul RT2012)
|  | Wrep (W) | 24 | Puissance absorbée par le ventilateur de reprise en mode chauffage (saisie dans le calcul RT2012)
|  | θan_min (°C) | -99 | Limite d'utilisation en mode chauffage
|  | Is_OK_ch | 1 | Vérifie qu'il est bien nécessaire d'utiliser le préprocesseur (il y a un échangeur et/ou du recyclage d'air)
|  | θref (°C) | 20
|  | Rho_ref (kg/m3) | 1.2
|  | Cp (J/(kg.K)) | 1006
| COP 13141-7 |  |  | θrep(°C) |  | Pabs 13141-7 |  |  | θrep(°C)
| - |  |  | 20 |  | kW |  |  | 20
|  |  | Priorité | 1 |  |  |  | Priorité | 1
| θan (°C) | -7 | Option |  |  | θan (°C) | -7 | Option
|  | 2 | Option |  |  |  | 2 | Option
|  | 7 | Obl. | 3.8 |  |  | 7 | Obl. | 0.8
Première étape: calcul des températures de sources aux bornes de la PAC et du COP de la PAC seule à partir des résultats d'essais calcul de la température d'air extrait minimale correspondant à la température limite d'utilisation.
|  | θan (°C) | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |  |  |  | θan_min (°C) | -99
|  | θrep (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | θrep (°C) | 20
|  | qm_sou (kg/h) | 183.9767 | 178.4436 | 172.6036 | 169.5214 | 162 |  |  |  | qm_souf (kg/h) | 272.7931
|  | qm_recycle_sou (kg/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | qm_recycle_souf (kg/h) | 120
|  | qm_rep (kg/h) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |  |  |  | qm_rep (kg/h) | 162
|  | qm_recycle_rep (kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | qm_recycle_rep (kg/h) | 0
|  | θav (°C) | 13.3509 | 14.9931 | 16.7937 | 17.7734 | 20.2538 |  |  |  | θav (°C) | -6.6774
|  | θam (°C) | -3.1832 | 2.2168 | 8.2918 | 11.6668 | 20.4418 |  |  |  | θmin_am (°C) | -59.8832
|  | COP 13141-7 |  |  |  | 3.8
|  | Pabs 13141-7 |  |  |  | 0.8
|  | Pfoutot (kW) |  |  |  | 3.04
|  | PfouEch (kW) |  | 0.90879 | 0.58603 | 0.41569
|  | Pfoutot - PfouEch (kW) |  |  |  | 2.6243
|  | COP_sans_échangeur |  |  |  | 3.2804
Deuxième étape: construction de matrices de performances complètes de la pompe à chaleur seule aux différentes températures recalculées
| COPPAC | [10 empty] | PabsPAC
| - |  | θam | -3.1832 | 2.2168 | 8.2918 | 11.6668 | 20.4418 | [5 empty] | θam | -3.1832 | 2.2168 | 8.2918 | 11.6668 | 20.4418
| θan | θav | Priorité | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | CnnavCOP |  |  | θan | θav | Priorité | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | CnnPabs
| -15 | 13.3509 | 4 | 2.2539 | 2.7282 | 3.2617 | 3.5582 | 4.3289 | 1.0847 | 1.133 |  | -15 | 13.3509 | 4 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83768 | 0.83461 | 0.82663 | 1.0433 | 1.0665
| -7 | 14.9931 | 3 | 2.1886 | 2.6491 | 3.1672 | 3.455 | 4.2034 | 1.0532 | 1.1001 |  | -7 | 14.9931 | 3 | 0.83505 | 0.83021 | 0.82478 | 0.82176 | 0.81391 | 1.0272 | 1.0501
| 2 | 16.7937 | 2 | 2.1169 | 2.5624 | 3.0635 | 3.3419 | 4.0658 | 1.0188 | 1.0641 |  | 2 | 16.7937 | 2 | 0.82073 | 0.81598 | 0.81063 | 0.80767 | 0.79995 | 1.0096 | 1.0321
| 7 | 17.7734 | 1 | 2.078 | 2.5152 | 3.0071 | 3.2804 | 3.9909 | 1 | 1.0445 |  | 7 | 17.7734 | 1 | 0.81294 | 0.80823 | 0.80294 | 0.8 | 0.79236 | 1 | 1.0223
| 20 | 20.2538 | 5 | 1.9793 | 2.3958 | 2.8643 | 3.1246 | 3.8014 | 0.95251 | 0.99492 |  | 20 | 20.2538 | 5 | 0.79321 | 0.78862 | 0.78346 | 0.78059 | 0.77313 | 0.97574 | 0.99746
|  |  | CnnamCOP | 0.63345 | 0.76674 | 0.91669 | 1 | 1.2166 | [5 empty] | CnnamCOP | 1.0162 | 1.0103 | 1.0037 | 1 | 0.99044
|  |  |  | 0.66724 | 0.80764 | 0.96559 | 1.0533 | 1.2815 | [6 empty] | 0.93318 | 0.92778 | 0.92171 | 0.91833 | 0.90956
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Troisième étape: calcul des COP et Pabs pour les θam et θav des matrices de performance RT 2012 à partir des matrices intermédiaires de la deuxième étape
| θav(°C) | θam (°C) | θav1 | θav2 | θam1 | θam2 | COP11 | COP12 | COP21 | COP22 | Pabs11 | Pabs12 | Pabs21 | Pabs22 | CTav | Ctam | COP PAC | Pabs
| 20 | 2 | 17.7734 | 20.2538 | -3.1832 | 2.2168 | 2.078 | 2.5152 | 1.9793 | 2.3958 | 0.81294 | 0.80823 | 0.79321 | 0.78862 | 0.89768 | 0.95985 | 2.3912 | 0.79081
| 25 | 2 | 17.7734 | 20.2538 | -3.1832 | 2.2168 | 2.078 | 2.5152 | 1.9793 | 2.3958 | 0.81294 | 0.80823 | 0.79321 | 0.78862 | 2.9135 | 0.95985 | 2.1521 | 0.75127
| 15 | 2 | 14.9931 | 16.7937 | -3.1832 | 2.2168 | 2.1886 | 2.6491 | 2.1169 | 2.5624 | 0.83505 | 0.83021 | 0.82073 | 0.81598 | 0.0038223 | 0.95985 | 2.6303 | 0.83035
| 10 | 2 | 13.3509 | 14.9931 | -3.1832 | 2.2168 | 2.2539 | 2.7282 | 2.1886 | 2.6491 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83505 | 0.83021 | -2.0405 | 0.95985 | 2.8694 | 0.86989
| 5 | 2 | 13.3509 | 14.9931 | -3.1832 | 2.2168 | 2.2539 | 2.7282 | 2.1886 | 2.6491 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83505 | 0.83021 | -5.0852 | 0.95985 | 3.1085 | 0.90943
| 20 | -7 | 17.7734 | 20.2538 | -3.1832 | 2.2168 | 2.078 | 2.5152 | 1.9793 | 2.3958 | 0.81294 | 0.80823 | 0.79321 | 0.78862 | 0.89768 | -0.70681 | 1.6935 | 0.79848
| 25 | -7 | 17.7734 | 20.2538 | -3.1832 | 2.2168 | 2.078 | 2.5152 | 1.9793 | 2.3958 | 0.81294 | 0.80823 | 0.79321 | 0.78862 | 2.9135 | -0.70681 | 1.5241 | 0.75856
| 15 | -7 | 14.9931 | 16.7937 | -3.1832 | 2.2168 | 2.1886 | 2.6491 | 2.1169 | 2.5624 | 0.83505 | 0.83021 | 0.82073 | 0.81598 | 0.0038223 | -0.70681 | 1.8628 | 0.83841
| 10 | -7 | 13.3509 | 14.9931 | -3.1832 | 2.2168 | 2.2539 | 2.7282 | 2.1886 | 2.6491 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83505 | 0.83021 | -2.0405 | -0.70681 | 2.0322 | 0.87833
| 5 | -7 | 13.3509 | 14.9931 | -3.1832 | 2.2168 | 2.2539 | 2.7282 | 2.1886 | 2.6491 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83505 | 0.83021 | -5.0852 | -0.70681 | 2.2015 | 0.91825
| 20 | -15 | 17.7734 | 20.2538 | -3.1832 | 2.2168 | 2.078 | 2.5152 | 1.9793 | 2.3958 | 0.81294 | 0.80823 | 0.79321 | 0.78862 | 0.89768 | -2.1883 | 1.0733 | 0.8053
| 25 | -15 | 17.7734 | 20.2538 | -3.1832 | 2.2168 | 2.078 | 2.5152 | 1.9793 | 2.3958 | 0.81294 | 0.80823 | 0.79321 | 0.78862 | 2.9135 | -2.1883 | 0.96601 | 0.76503
| 15 | -15 | 14.9931 | 16.7937 | -3.1832 | 2.2168 | 2.1886 | 2.6491 | 2.1169 | 2.5624 | 0.83505 | 0.83021 | 0.82073 | 0.81598 | 0.0038223 | -2.1883 | 1.1807 | 0.84556
| 10 | -15 | 13.3509 | 14.9931 | -3.1832 | 2.2168 | 2.2539 | 2.7282 | 2.1886 | 2.6491 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83505 | 0.83021 | -2.0405 | -2.1883 | 1.288 | 0.88583
| 5 | -15 | 13.3509 | 14.9931 | -3.1832 | 2.2168 | 2.2539 | 2.7282 | 2.1886 | 2.6491 | 0.84811 | 0.8432 | 0.83505 | 0.83021 | -5.0852 | -2.1883 | 1.3953 | 0.92609
| 20 | 7 | 17.7734 | 20.2538 | 2.2168 | 8.2918 | 2.5152 | 3.0071 | 2.3958 | 2.8643 | 0.80823 | 0.80294 | 0.78862 | 0.78346 | 0.89768 | 0.78736 | 2.7788 | 0.78655
| 25 | 7 | 17.7734 | 20.2538 | 2.2168 | 8.2918 | 2.5152 | 3.0071 | 2.3958 | 2.8643 | 0.80823 | 0.80294 | 0.78862 | 0.78346 | 2.9135 | 0.78736 | 2.5009 | 0.74722
| 15 | 7 | 14.9931 | 16.7937 | 2.2168 | 8.2918 | 2.6491 | 3.1672 | 2.5624 | 3.0635 | 0.83021 | 0.82478 | 0.81598 | 0.81063 | 0.0038223 | 0.78736 | 3.0566 | 0.82588
| 10 | 7 | 13.3509 | 14.9931 | 2.2168 | 8.2918 | 2.7282 | 3.2617 | 2.6491 | 3.1672 | 0.8432 | 0.83768 | 0.83021 | 0.82478 | -2.0405 | 0.78736 | 3.3345 | 0.86521
| 5 | 7 | 13.3509 | 14.9931 | 2.2168 | 8.2918 | 2.7282 | 3.2617 | 2.6491 | 3.1672 | 0.8432 | 0.83768 | 0.83021 | 0.82478 | -5.0852 | 0.78736 | 3.6124 | 0.90453
| 20 | 20 | 17.7734 | 20.2538 | 11.6668 | 20.4418 | 3.2804 | 3.9909 | 3.1246 | 3.8014 | 0.8 | 0.79236 | 0.78059 | 0.77313 | 0.89768 | 0.94965 | 3.7865 | 0.77547
| 25 | 20 | 17.7734 | 20.2538 | 11.6668 | 20.4418 | 3.2804 | 3.9909 | 3.1246 | 3.8014 | 0.8 | 0.79236 | 0.78059 | 0.77313 | 2.9135 | 0.94965 | 3.4079 | 0.7367
| 15 | 20 | 14.9931 | 16.7937 | 11.6668 | 20.4418 | 3.455 | 4.2034 | 3.3419 | 4.0658 | 0.82176 | 0.81391 | 0.80767 | 0.79995 | 0.0038223 | 0.94965 | 4.1652 | 0.81425
| 10 | 20 | 13.3509 | 14.9931 | 11.6668 | 20.4418 | 3.5582 | 4.3289 | 3.455 | 4.2034 | 0.83461 | 0.82663 | 0.82176 | 0.81391 | -2.0405 | 0.94965 | 4.5438 | 0.85302
| 5 | 20 | 13.3509 | 14.9931 | 11.6668 | 20.4418 | 3.5582 | 4.3289 | 3.455 | 4.2034 | 0.83461 | 0.82663 | 0.82176 | 0.81391 | -5.0852 | 0.94965 | 4.9225 | 0.89179
| COP |  |  | θam (°C) | [5 empty] | Pabs |  |  | θam (°C)
| - |  |  | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |  | kW |  |  | -15 | -7 | 2 | 7 | 20
|  |  | Priorité | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | Priorité | 5 | 2 | 3 | 1 | 4
| θav (°C) | 5 | 5 | 1.3953 | 2.2015 | 3.1085 | 3.6124 | 4.9225 |  | θav (°C) | 5 | 5 | 0.92609 | 0.91825 | 0.90943 | 0.90453 | 0.89179
|  | 10 | 4 | 1.288 | 2.0322 | 2.8694 | 3.3345 | 4.5438 |  |  | 10 | 4 | 0.88583 | 0.87833 | 0.86989 | 0.86521 | 0.85302
|  | 15 | 2 | 1.1807 | 1.8628 | 2.6303 | 3.0566 | 4.1652 |  |  | 15 | 2 | 0.84556 | 0.83841 | 0.83035 | 0.82588 | 0.81425
|  | 20 | 1 | 1.0733 | 1.6935 | 2.3912 | 2.7788 | 3.7865 |  |  | 20 | 1 | 0.8053 | 0.79848 | 0.79081 | 0.78655 | 0.77547
|  | 25 | 3 | 0.96601 | 1.5241 | 2.1521 | 2.5009 | 3.4079 |  |  | 25 | 3 | 0.76503 | 0.75856 | 0.75127 | 0.74722 | 0.7367
| θMin_Am (°C) |  | -59.8832

## Calcul refroidissement (hidden)
Conditions et résultats d'essais selon la norme 13141-7
Mode refroidissement sans recyclage d'air
|  | Efficacité de l'échangeur connue | 0.75 | Efficacité de l'échangeur en refroidissement ou ventilation, corrigée selon statut donnée
|  | Efficacité de l'échangeur par défaut | 0.63209 | Efficacité de l'échangeur en refroidissement à partir de l'efficacité connue
|  | Efficacité de l'échangeur effective | 0.75 | Efficacité de l'échangeur en refroidissement effective
Mode refroidissement avec recyclage d'air
|  | Efficacité de l'échangeur | 0.75 | Efficacité de l'échangeur en refroidissement ou ventilation, corrigée selon statut donnée
|  | Efficacité de l'échangeur | 0.75 | Efficacité de l'échangeur certifiée
|  | Qsouf (m3/h) | 135 | Débit volumique repris sans recyclage d'air intérieur
|  | Qrecycl_souf (m3/h) | 100 | Débit volumique de recyclage côté air soufflé
|  | Qrep (m3/h) | 135 | Débit volumique soufflé sans recyclage d'air intérieur
|  | Qrecycl_rep (m3/h) | 0 | Débit volumique de recyclage côté air extrait
|  | Pventsouf (W) | 25 | Puissance absorbée par le ventilateur de soufflage en Mode refroidissement (saisie dans le calcul RT2012)
|  | Pventrep (W) | 25 | Puissance absorbée par le ventilateur de reprise en Mode refroidissement (saisie dans le calcul RT2012)
|  | Is_OK_fr | 1 | Vérifie qu'il est bien nécessaire d'utiliser le préprocesseur (il y a un échangeur et/ou du recyclage d'air)
|  | T_ref (°C) | 20
|  | Rho_ref (kg/m3) | 1.2
|  | Cp (J/(kg.K)) | 1006
|  | Cv (J/(kg.K)) | 1830
|  | Lv (J/kg) | 2501000
| EER 13141-7 |  |  | Trep(°C) |  | Pabs 13141-7 |  |  | Trep(°C)
| - |  |  | 27 |  | kW |  |  | 27
|  |  | Priorité | 1 |  |  |  | Priorité | 1
| T an (°C) | 35 | Obl. | 3.8 |  | T an (°C) | 35 | Obl. | 0.8
Première étape: calcul des températures de sources aux bornes de la PAC et du EER de la PAC seule à partir des résultats d'essais
|  | θan (°C) | 5 | 15 | 25 | 35 | 45
|  | θrep (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | qm_souf (kg/h) | 170.741 | 164.8125 | 159.2819 | 154.1104 | 149.2642
|  | qm_recycle_souf (kg/h) | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
|  | qm_rep (kg/h) | 158.22 | 158.22 | 158.22 | 158.22 | 158.22
|  | qm_recycle_rep (kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | θav (°C) | 23.9976 | 25.5111 | 26.9816 | 28.4108 | 29.8005
|  | θam (°C) | 10.9712 | 18.4712 | 25.9712 | 33.4712 | 40.9712
|  | EER 13141-7 |  |  |  | 3.8
|  | Pabs 13141-7 (kW) |  |  |  | 0.8
|  | Pfoutot (kW) |  |  |  | 3.04
|  | PfouEch (kW) |  |  |  | 0.25839
|  | Pfoutot - PfouEch (kW) |  |  |  | 2.7816
|  | EER_sans_échangeur |  |  |  | 3.477
Deuxième étape: construction de matrices de performances complètes de la pompe à chaleur seule aux différentes températures recalculées
| EER_PAC |  |  | Températures amont principales (°C) | [7 empty] | PabsPAC |  |  | Températures amont principales (°C)
|  |  | θrep | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | kW |  | θrep | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| - |  | θam | 10.9712 | 18.4712 | 25.9712 | 33.4712 | 40.9712 | [5 empty] | θam | 10.9712 | 18.4712 | 25.9712 | 33.4712 | 40.9712
| θan | θav | Priorité | [5 empty] | CnnavEER |  |  | θan | θav | Priorité | [5 empty] | CnnPabs
T aval principales (°C) | 5 | 23.9976 |  | 4.7679 | 4.2737 | 3.7796 | 3.2854 | 2.7912 | 0.94489 | 0.90797 | T aval principales (°C) | 5 | 23.9976 |  | 0.93776 | 0.87714 | 0.81653 | 0.75591 | 0.69529 | 0.94489 | 0.90797
| 15 | 25.5111 |  | 4.8633 | 4.3592 | 3.8552 | 3.3511 | 2.847 | 0.96379 | 0.92613 |  | 15 | 25.5111 |  | 0.95652 | 0.89469 | 0.83286 | 0.77103 | 0.7092 | 0.96379 | 0.92613
| 25 | 26.9816 |  | 4.9559 | 4.4423 | 3.9286 | 3.415 | 2.9013 | 0.98215 | 0.94378 |  | 25 | 26.9816 |  | 0.97474 | 0.91173 | 0.84873 | 0.78572 | 0.72272 | 0.98215 | 0.94378
| 35 | 28.4108 |  | 5.046 | 4.523 | 4 | 3.477 | 2.954 | 1 | 0.96093 |  | 35 | 28.4108 |  | 0.99245 | 0.9283 | 0.86415 | 0.8 | 0.73585 | 1 | 0.96093
| 45 | 29.8005 |  | 5.1336 | 4.6015 | 4.0694 | 3.5374 | 3.0053 | 1.0174 | 0.97761 |  | 45 | 29.8005 |  | 1.0097 | 0.94441 | 0.87915 | 0.81388 | 0.74862 | 1.0174 | 0.97761
|  |  | CnnamEER | 1.4512 | 1.3008 | 1.1504 | 1 | 0.84959 | [5 empty] | CnnamPabs | 1.2406 | 1.1604 | 1.0802 | 1 | 0.91981
|  |  |  | 1.3025 | 1.1675 | 1.0325 | 0.89752 | 0.76252 | [6 empty] | 1.1603 | 1.0853 | 1.0103 | 0.93529 | 0.86029
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Troisième étape: calcul des EER et Pabs pour les θ am et θav des matrices de performance RT 2012 à partir des matrices intermédiaires de la deuxième étape
| θ av(°C) | θ am (°C) | θ av1 | θ av2 | θam1 | θam2 | EER11 | EER12 | EER21 | EER22 | Pabs11 | Pabs12 | Pabs21 | Pabs22 | CTav | Ctam | EER PAC | Pabs
| 35 | 27 | 28.4108 | 29.8005 | 25.9712 | 33.4712 | 4 | 3.477 | 4.0694 | 3.5374 | 0.86415 | 0.8 | 0.87915 | 0.81388 | 4.7414 | 0.13717 | 4.2515 | 0.92573
| 45 | 27 | 28.4108 | 29.8005 | 25.9712 | 33.4712 | 4 | 3.477 | 4.0694 | 3.5374 | 0.86415 | 0.8 | 0.87915 | 0.81388 | 11.9372 | 0.13717 | 4.7421 | 1.0325
| 25 | 27 | 23.9976 | 25.5111 | 25.9712 | 33.4712 | 3.7796 | 3.2854 | 3.8552 | 3.3511 | 0.81653 | 0.75591 | 0.83286 | 0.77103 | 0.66231 | 0.13717 | 3.7609 | 0.81892
| 15 | 27 | 23.9976 | 25.5111 | 25.9712 | 33.4712 | 3.7796 | 3.2854 | 3.8552 | 3.3511 | 0.81653 | 0.75591 | 0.83286 | 0.77103 | -5.9447 | 0.13717 | 3.2704 | 0.7121
| 5 | 27 | 23.9976 | 25.5111 | 25.9712 | 33.4712 | 3.7796 | 3.2854 | 3.8552 | 3.3511 | 0.81653 | 0.75591 | 0.83286 | 0.77103 | -12.5517 | 0.13717 | 2.7798 | 0.60529
| 35 | 22 | 28.4108 | 29.8005 | 18.4712 | 25.9712 | 4.523 | 4 | 4.6015 | 4.0694 | 0.9283 | 0.86415 | 0.94441 | 0.87915 | 4.7414 | 0.47051 | 4.6289 | 0.97202
| 45 | 22 | 28.4108 | 29.8005 | 18.4712 | 25.9712 | 4.523 | 4 | 4.6015 | 4.0694 | 0.9283 | 0.86415 | 0.94441 | 0.87915 | 11.9372 | 0.47051 | 5.1629 | 1.0842
| 25 | 22 | 23.9976 | 25.5111 | 18.4712 | 25.9712 | 4.2737 | 3.7796 | 4.3592 | 3.8552 | 0.87714 | 0.81653 | 0.89469 | 0.83286 | 0.66231 | 0.47051 | 4.0948 | 0.85986
| 15 | 22 | 23.9976 | 25.5111 | 18.4712 | 25.9712 | 4.2737 | 3.7796 | 4.3592 | 3.8552 | 0.87714 | 0.81653 | 0.89469 | 0.83286 | -5.9447 | 0.47051 | 3.5607 | 0.74771
| 5 | 22 | 23.9976 | 25.5111 | 18.4712 | 25.9712 | 4.2737 | 3.7796 | 4.3592 | 3.8552 | 0.87714 | 0.81653 | 0.89469 | 0.83286 | -12.5517 | 0.47051 | 3.0266 | 0.63555
| 35 | 32 | 28.4108 | 29.8005 | 25.9712 | 33.4712 | 4 | 3.477 | 4.0694 | 3.5374 | 0.86415 | 0.8 | 0.87915 | 0.81388 | 4.7414 | 0.80384 | 3.8741 | 0.87945
| 45 | 32 | 28.4108 | 29.8005 | 25.9712 | 33.4712 | 4 | 3.477 | 4.0694 | 3.5374 | 0.86415 | 0.8 | 0.87915 | 0.81388 | 11.9372 | 0.80384 | 4.3212 | 0.98092
| 25 | 32 | 23.9976 | 25.5111 | 25.9712 | 33.4712 | 3.7796 | 3.2854 | 3.8552 | 3.3511 | 0.81653 | 0.75591 | 0.83286 | 0.77103 | 0.66231 | 0.80384 | 3.4271 | 0.77797
| 15 | 32 | 23.9976 | 25.5111 | 25.9712 | 33.4712 | 3.7796 | 3.2854 | 3.8552 | 3.3511 | 0.81653 | 0.75591 | 0.83286 | 0.77103 | -5.9447 | 0.80384 | 2.9801 | 0.6765
| 5 | 32 | 23.9976 | 25.5111 | 25.9712 | 33.4712 | 3.7796 | 3.2854 | 3.8552 | 3.3511 | 0.81653 | 0.75591 | 0.83286 | 0.77103 | -12.5517 | 0.80384 | 2.5331 | 0.57502
| 35 | 37 | 28.4108 | 29.8005 | 33.4712 | 40.9712 | 3.477 | 2.954 | 3.5374 | 3.0053 | 0.8 | 0.73585 | 0.81388 | 0.74862 | 4.7414 | 0.47051 | 3.4968 | 0.83316
| 45 | 37 | 28.4108 | 29.8005 | 33.4712 | 40.9712 | 3.477 | 2.954 | 3.5374 | 3.0053 | 0.8 | 0.73585 | 0.81388 | 0.74862 | 11.9372 | 0.47051 | 3.9003 | 0.92929
| 25 | 37 | 23.9976 | 25.5111 | 33.4712 | 40.9712 | 3.2854 | 2.7912 | 3.3511 | 2.847 | 0.75591 | 0.69529 | 0.77103 | 0.7092 | 0.66231 | 0.47051 | 3.0933 | 0.73703
| 15 | 37 | 23.9976 | 25.5111 | 33.4712 | 40.9712 | 3.2854 | 2.7912 | 3.3511 | 2.847 | 0.75591 | 0.69529 | 0.77103 | 0.7092 | -5.9447 | 0.47051 | 2.6898 | 0.64089
| 5 | 37 | 23.9976 | 25.5111 | 33.4712 | 40.9712 | 3.2854 | 2.7912 | 3.3511 | 2.847 | 0.75591 | 0.69529 | 0.77103 | 0.7092 | -12.5517 | 0.47051 | 2.2864 | 0.54476
| EER |  |  | θam (°C) | [5 empty] | Pabs |  |  | θam (°C)
| - |  |  | 22 | 27 | 32 | 37 |  |  | kW |  |  | 22 | 27 | 32 | 37
|  |  | Priorité | 3 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | Priorité | 3 | 1 | 2 | 4
| θav (°C) | 5 | 5 | 3.0266 | 2.7798 | 2.5331 | 2.2864 |  |  | θav (°C) | 5 | 5 | 0.63555 | 0.60529 | 0.57502 | 0.54476
|  | 15 | 4 | 3.5607 | 3.2704 | 2.9801 | 2.6898 |  |  |  | 15 | 4 | 0.74771 | 0.7121 | 0.6765 | 0.64089
|  | 25 | 2 | 4.0948 | 3.7609 | 3.4271 | 3.0933 |  |  |  | 25 | 2 | 0.85986 | 0.81892 | 0.77797 | 0.73703
|  | 35 | 1 | 4.6289 | 4.2515 | 3.8741 | 3.4968 |  |  |  | 35 | 1 | 0.97202 | 0.92573 | 0.87945 | 0.83316
|  | 45 | 3 | 5.1629 | 4.7421 | 4.3212 | 3.9003 |  |  |  | 45 | 3 | 1.0842 | 1.0325 | 0.98092 | 0.92929

## Ressources (hidden)
Disponibilité efficacité chauffage |  |  | Disponibilité efficacité refroidissement
Pour le mode chauffage |  |  | Pour le mode refroidissement
Pour la ventilation seule uniquement |  |  | Pour la ventilation seule uniquement
Statuts efficacité (selon méthode Th-BCE) | Correction | Eff_utile_max
Certifiés | 1 | 1
Justifiés | 0.9 | 1
Déclarés par le fabricant | 0.8 | 0.5
Type de mode chauffage/ en mode refroidissement
Pas de recyclage d’air int./ext.
Avec recyclage d’air int./ext.