## Help
Avertissement
Cet outil a été développé par le Cerema en conformité avec la norme NF EN ISO 9972 (2015) et le FD P 50-784 (2016) et vérifié par des membres du club "perméa". Il permet aux éditeurs de logiciels de mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe et aux mesureurs de vérifier la conformité de leurs calculs vis-à-vis de la norme et de son guide d'application. Son utilisation ne saurait engager la responsabilité des organismes ayant contribué à son développement.
Légende :
Données d'entrée à complèter
Données d'entrée dans la limite du nombre de paliers ; les cases inutilisées restent VIDES
Cellules présentant les principaux résultats attendus conformément à la norme NF EN ISO 9972 et au guide d'application FD P 50-784
Cellules présentant les calculs intermédiaires
Feuilles :
TEST_qenv_CL_T° |  | Remplir cette feuille du fichier pour contrôler que les calculs sont conformes à la norme et à son guide d'application.
Les calculs sont réalisés avec l'approximation par les températures (formules 3, 4 6 et 7 de la norme NF EN ISO 9972).
TEST_qenv_CL_densite |  | Cette feuille du fichier est remplie automatiquement dès lors que la feuille TEST_qenv_CL_T° est déjà remplie.
Les calculs sont réalisés en utilisant les masses volumiques de l'air intérieur et extérieur (formules 3, 4, 6 et 7 de la norme NF EN ISO 9972).
Remarque
Les débits sont notés q sur les feuilles de calcul

## TEST_qenv_CL_T°
INFORMATIONS BATIMENT
Type | CHIOETTO
Volume chauffé | 273.96 | Erreur (%) | 10%
Surface ATbat | 244.1 | Erreur (%) | 0%
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
Pression atmosphérique | 101325 | Densité standard | 1.204
Humidité relative intérieure | 0%
Humidité relative extérieure | 0%
Température intérieure | 20 | Densité intérieure | 1.2041
Température extérieure | 10 | Densité extérieure | 1.2466
CONDITIONS DE L'ESSAI
Méthode | 3 | Dépression / Surpression (D/S) | D
Nombre de paliers | 7
DIFFERENCES DE PRESSIONS A DEBIT NUL
| AVANT |  | APRES | [5 empty] | LOI DE STUDENT
[9 empty] | N | P = 0,95
[9 empty] | 1 | 12.706
[9 empty] | 2 | 4.3027
[9 empty] | 3 | 3.1825
[9 empty] | 4 | 2.7764
[9 empty] | 5 | 2.5706
[9 empty] | 6 | 2.4469
[9 empty] | 7 | 2.3646
[9 empty] | 8 | 2.306
[9 empty] | 9 | 2.2622
[9 empty] | 10 | 2.2281
[9 empty] | T(P, N-2) = | 2.5706
| -0.8 |  | -0.7 |  | -0.8 |  | -0.7
DP01+ | 0 | DP02+ | 0
DP01- | -0.8 | DP02- | -0.7
DP01 | -0.8 | DP02 | -0.7
| Moyenne générale | -0.75
POINTS DE MESURES
DPm | qr : débits d'air relevés | qm (corrigé ou mesuré) débits d'air mesurés | DP | qenv (en fonction de la T°) | Xi=ln(¦DP¦) | Xi-X' | (Xi-X')² | Yi=ln(Qenv) | Yi-Y' | (Yi-Y')² | (Xi-X')(Yi-Y') | Xi²
-10.7 | 242.5 | 242.4902 | -9.95 | 234.2183 | 2.2976 | -1.0883 | 1.1844 | 5.4563 | -0.73864 | 0.54559 | 0.80388 | 5.2788
-18.7 | 366.4 | 366.3852 | -17.95 | 353.887 | 2.8876 | -0.4983 | 0.24831 | 5.869 | -0.32592 | 0.10622 | 0.16241 | 8.3382
-26.8 | 471.7 | 471.6809 | -26.05 | 455.5908 | 3.26 | -0.12588 | 0.015845 | 6.1216 | -0.073301 | 0.0053731 | 0.0092268 | 10.6277
-34.8 | 553 | 552.9776 | -34.05 | 534.1143 | 3.5278 | 0.14194 | 0.020146 | 6.2806 | 0.085714 | 0.0073468 | 0.012166 | 12.4456
-42.3 | 639.6 | 639.5741 | -41.55 | 617.7568 | 3.7269 | 0.341 | 0.11628 | 6.4261 | 0.2312 | 0.053453 | 0.07884 | 13.8898
-51.3 | 726.8 | 726.7706 | -50.55 | 701.9789 | 3.923 | 0.53707 | 0.28844 | 6.5539 | 0.35901 | 0.12889 | 0.19281 | 15.3896
-59.8 | 805.6 | 805.5674 | -59.05 | 778.0877 | 4.0784 | 0.69249 | 0.47954 | 6.6568 | 0.46194 | 0.21339 | 0.31989 | 16.6332
Sx² = | 0.39217 |  |  | X' = | 3.3859 |  | Y' = | 6.1949 |  | S (Xi-X')(Yi-Y') = | 1.5792
Sy² = | 0.17671 |  |  |  |  | S (Xi-X')² = | 2.353 |  | S (Yi-Y')² = | 1.0603 | S Xi² = | 82.6029
Sxy = | 0.2632
RESULTATS | [6 empty] | INTERVALLES DE CONFIANCE A 95%
n = | 0.67115 | Sn = | 0.0056209 | In = | 0.014449 |  | n : | [ 0,6567 ; 0,6856 ]
Cenv = | 50.5243 | Sln(C) = | 0.019309 | Iln(C) = | 0.049635 |  | Cenv : | [ 48,078 ; 53,095 ]
CL (fonction de T°)= | 50.5243 | [5 empty] | CL (fonction de T°) : | [ 48,078 ; 53,095 ]
Corrélation = | 0.99982 | r2 | 0.99965
q50 = | 697.8525 | Sy(ln(50)) = | 0.0044007 | Iy(ln(50)) = | 0.011312 |  | q50 : | [ 690,003 ; 705,792 ] |  | incertitude q50 | 1.131%
n50 = | 2.5473 |  | incertitude n50 = | 10.06% |  |  | n50 : | [ 2,29093 ; 2,80363 ]
q4 = | 128.107 | Sy(ln(4)) = | 0.011702 | Iy(ln(4)) = | 0.030082 |  | q4 : | [ 124,311 ; 132,019 ] |  | incertitude q4 | 3.009%
Q4Pa_surf = | 0.52481 |  | incertitude Q4Pa_surf = | 3.009% |  |  | Q4Pa_surf : | [ 0,50902 ; 0,5406 ]
selon FD P 50-784
ELA(4Pa) = | 138.0507 | 11.7495
AL surface équivalente de fuite à 4Pa (cm2): ELA(ΔPref)=1/3600 x CL x (ρ0 / 2)0.5 x (ΔPref) (n-0.5) x 10000
0.99982
Note on D52: !!Attention !! : Le débit mesuré est calculé à partir des valeurs de qr conformément à la formule : En dépressurisation: qm(corrigé)= qr*Racine(1.204/(densité intérieure)) En préssurisation qm(corrigé)=qr*Racine(1.204/(densité extérieure)) Il est nécessaire pour cela de renseigner la case E13. Si le logiciel fourni les valeurs mesurées directement, elles doivent être saisie dans cette colonne

## TEST_qenv_CL_densite
INFORMATIONS BATIMENT
Type | CHIOETTO
Volume chauffé | 273.96 | Erreur (%) | 10%
Surface ATbat | 244.1 | Erreur (%) | 0%
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
Pression atmosphérique | 101325 | Densité standard | 1.204
Humidité relative intérieure | 0%
Humidité relative extérieure | 0%
Température intérieure | 20 | Densité intérieure | 1.2041
Température extérieure | 10 | Densité extérieure | 1.2466
CONDITIONS DE L'ESSAI
Méthode | 3 | Dépression / Surpression (D/S) | D
Nombre de paliers | 7
DIFFERENCES DE PRESSIONS A DEBIT NUL
| AVANT |  | APRES | [5 empty] | LOI DE STUDENT
[9 empty] | N | P = 0,95
[9 empty] | 1 | 12.706
[9 empty] | 2 | 4.3027
[9 empty] | 3 | 3.1825
[9 empty] | 4 | 2.7764
[9 empty] | 5 | 2.5706
[9 empty] | 6 | 2.4469
[9 empty] | 7 | 2.3646
[9 empty] | 8 | 2.306
[9 empty] | 9 | 2.2622
[9 empty] | 10 | 2.2281
[9 empty] | T(P, N-2) = | 2.5706
| -0.8 |  | -0.7 |  | -0.8 |  | -0.7
DP01+ | 0 | DP02+ | 0
DP01- | -0.8 | DP02- | -0.7
DP01 | -0.8 | DP02 | -0.7
| Moyenne générale | -0.75
POINTS DE MESURES
DPm | qr : débits d'air relevés | qm (corrigé ou mesuré) débits d'air mesurés | DP | qenv (fonction de la densité) | Xi=ln(¦DP¦) | Xi-X' | (Xi-X')² | Yi=ln(Qenv) | Yi-Y' | (Yi-Y')² | (Xi-X')(Yi-Y') | Xi²
-10.7 | 242.5 | 242.4902 | -9.95 | 234.2183 | 2.2976 | -1.0883 | 1.1844 | 5.4563 | -0.73864 | 0.54559 | 0.80388 | 5.2788
-18.7 | 366.4 | 366.3852 | -17.95 | 353.887 | 2.8876 | -0.4983 | 0.24831 | 5.869 | -0.32592 | 0.10622 | 0.16241 | 8.3382
-26.8 | 471.7 | 471.6809 | -26.05 | 455.5908 | 3.26 | -0.12588 | 0.015845 | 6.1216 | -0.073301 | 0.0053731 | 0.0092268 | 10.6277
-34.8 | 553 | 552.9776 | -34.05 | 534.1143 | 3.5278 | 0.14194 | 0.020146 | 6.2806 | 0.085714 | 0.0073468 | 0.012166 | 12.4456
-42.3 | 639.6 | 639.5741 | -41.55 | 617.7568 | 3.7269 | 0.341 | 0.11628 | 6.4261 | 0.2312 | 0.053453 | 0.07884 | 13.8898
-51.3 | 726.8 | 726.7706 | -50.55 | 701.9789 | 3.923 | 0.53707 | 0.28844 | 6.5539 | 0.35901 | 0.12889 | 0.19281 | 15.3896
-59.8 | 805.6 | 805.5674 | -59.05 | 778.0877 | 4.0784 | 0.69249 | 0.47954 | 6.6568 | 0.46194 | 0.21339 | 0.31989 | 16.6332
Sx² = | 0.39217 |  |  | X' = | 3.3859 |  | Y' = | 6.1949 |  | S (Xi-X')(Yi-Y') = | 1.5792
Sy² = | 0.17671 |  |  |  |  | S (Xi-X')² = | 2.353 |  | S (Yi-Y')² = | 1.0603 | S Xi² = | 82.6029
Sxy = | 0.2632
RESULTATS | [6 empty] | INTERVALLES DE CONFIANCE A 95%
n = | 0.67115 | Sn = | 0.0056209 | In = | 0.014449 |  | n : | [ 0,6567 ; 0,6856 ]
Cenv = | 50.5243 | Sln(C) = | 0.019309 | Iln(C) = | 0.049635 |  | Cenv : | [ 48,078 ; 53,095 ]
CL (fonction de la densité)= | 51.1057 | [5 empty] | CL (fonction de la densitéT°) : | [ 48,631 ; 53,706 ]
Corrélation = | 0.99982 | r2 | 0.99965
q50 = | 705.8819 | Sy(ln(50)) = | 0.0044007 | Iy(ln(50)) = | 0.011312 |  | q50 : | [ 697,942 ; 713,912 ] |  | incertitude q50 | 1.131%
n50 = | 2.5766 |  | incertitude n50 = | 10.06% |  |  | n50 : | [ 2,31729 ; 2,83589 ]
q4 = | 129.581 | Sy(ln(4)) = | 0.011702 | Iy(ln(4)) = | 0.030082 |  | q4 : | [ 125,741 ; 133,538 ] |  | incertitude q4 | 3.009%
Q4Pa_surf = | 0.53085 |  | incertitude Q4Pa_surf = | 3.009% |  |  | Q4Pa_surf : | [ 0,51488 ; 0,54682 ]
selon FD P 50-784
ELA(4Pa) = | 139.6391 | 11.8169
AL surface équivalente de fuite à 4Pa (cm2): ELA(ΔPref)=1/3600 x CL x (ρ0 / 2)0.5 x (ΔPref) (n-0.5) x 10000
0.99982
Note on D52: !!Attention !! : Le débit mesuré est calculé à partir des valeurs de qr conformément à la formule: En dépressurisation: qm(corrigé)= qr*Racine(1.204/(densité intérieure)) En préssurisation qm(corrigé)=qr*Racine(1.204/(densité extérieure)) Il est nécessaire pour cela de renseigner la case E13. Si le logiciel fourni les valeurs mesurées directement, elles doivent être saisie dans cette colonne