## Presta_base
|  | 02 - HOTEL | 03 - RESTAURANT | 04 - COMMERCES | 05 - CRECHES | 06 - UNIVERSITES | 07 - SANTE | 08 - GYMNASE | 09 - INDUSTRIE | 11 - MEDIATHEQUE
Enveloppe | Systèmes constructifs | Majoritairement béton | Restaurant indé: OB Restaurant scolaire : Béton | OM pour ind ; béton/vitrine pied IC | Briques/OSB pour ind ; béton/vitrine pied IC | béton | Maçonnerie jusqu'à 2 niveaux Béton au-delà | Municipal : OSB/OM; scolaire : béton | OM gd / maçonnerie activités | Majoritairement béton
Enveloppe | Murs | 0.25 | béton: 0,30 OB: 0,25 | 0,3 | Brique R=0,63 +ITI 100 mm Th32 R=3,15 - UK=0,25 | 0,25 ITE | ITE Up=0,25 | U = 0,25 220mm Laine Minérale | 0.3 | 0.25
Enveloppe | Couleur murs | Claire | Claire | Claire | Claire | claire | Moyenne | Moyenne | claire | Claire
Enveloppe | Murs sur locaux non chauffés | 0.25 | 0.3 | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | Up=0,3 | 0.3 | 0.25
Enveloppe | Toiture Terrasse | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | U = 0,2 Bac Acier Laine minérale | Artisanat / Industrie dense : 0,3 W/m².K Industrie grand surface avec faible T chauf 0,40 W/m².K | 0.2
Enveloppe | Toiture Combles | 0.1 | 0.1 | pas d'objet | R=10 - UK=0,108 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Enveloppe | Couleur toiture | Sombre | Sombre | Sombre | Sombre |  | Sombre | Sombre | sombre | Sombre
Enveloppe | Plancher bas (préciser si isol TP/VS/Pk et continue ou perif si TP) | Up=0,3 PK ou TP périph si hors urbain | PB/TP: Up=0,25 (continue) PB/VS: Up=0,25 (continue) PB/EXT: Up=0,30 (continue) | Plancher bas sur Extérieur : Up = 0,36 W/(m².K) Plancher bas sur parking : Up = 0,20 W/(m².K) Plancher bas sur TP : Up = 0,20 W/(m².K) | Up = 0,225, calculer Ue au cas par cas | Up=0,25 calculer Ue au cas / cas | Up=0,25 --> Ue à calculer au cas / cas | Up = 0,2 Sur terre plein Isolant sous dalle 120mm PU | Up=0,30 W/m².K TP périphérique Ue à calculer au cas/cas | 0,2 (TP ; isol continue)
Enveloppe | Plancher bas sur locaux non chauffés |  |  |  | Up=0,25 | 0.25 | 0.25 | Up=0,25 | 0.3
Enveloppe | Baies (préciser Uw/Sw/Tlw SPS et nu int/ext) | Uw = 1,60 W/m².K Sw_sp = 0,3 (Sw1_sp = 0.15, Sw2_sp = 0.15, Sw3_sp=0) TLW = 0.5 | Uw: 2,1 Sw: 0,50 (0,4+0,1+0) Tlw: 0,60 | Vitrines : Uw = 2,1 , Sw = 0,5 (0,45+0,05+0), Tlw = 0,6 Autres baies Uw = 1.8 W/(m².K) Sw = 0,3 (0,25+0,05+0), Tlw = 0,4 | PVC Uw=1,40 Sw/Tlw (SPS) : 0,40/0,50 Alu Uw=1,70 Sw/Tlw (SPS) : 0,46/0,57 + ajout masques débords menuiseries (nu int) | Uw = 1,6 (Sw/Tlw selon dim Sg = 0,78 / Tl = 0,63 moyenne : 75% vitrage) Sw = 0,47 /Tlw = 0,59 cas particulier avec CS (grandes baies) (Sg = 0,39 /Tl = 0,72 moyenne : 90% vitrage) Sw = 0,35 /Tlw = 0,65 | Uw=1,6 Sw=0,3 (0,2+0,1) Tlw=0,6 | Paroi vitrée type polycarbonate Uw / Sw / Tl (SPS) 1,4/ 0,4 / 0,30 Baies courantes : Uw/Sw/Tlw (SPS) : 1,6/0,50/0,60 + ajout masques débords menuiseries (nu int) | 1,80 W/m².K Sw = 0,3 / TLW = 0,6 | Uw = 1,6 Sw = 0,45 (0,4 + 0,05 + 0) Tlw = 0,55
Enveloppe | Profondeur encastrement baies | Au nu extérieur | OB: au nu extérieur ITE: au nu extérieur ITI: au nu intérieur (20cm) | au nu extérieur (ok) | 25 cm | Nu intérieur | nu extérieur | 25 cm ; nu intérieur | Au nu extérieur | 25 cm ; nu intérieur
Enveloppe | Rouv max | Rouv max 0,8 | Non ouvrables | Non ouvrables | 0.7 | Majoritairement fixes 73% , reste: Rouv max = 0,8 Rouvmax moyen=0,19 | Hôpital partie jour : 0,8 Hôpital partie nuit : 0,8 Hébergement : 0,8 | Salle de sport : Polycarbonate : 0% sinon 40% (15°) - Italienne et soufflet et autres locaux : 40% - Coulissant | Non ouvrable | 0.34
Enveloppe | Présence gestion auto ouverture | non | non | non | ok | non | non | non | non | non
Enveloppe | Zone de bruit | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1
Enveloppe | Protections solaires (Préciser Sw/Tlw APS) | Protection solaire intérieure Sw_ap = 0.2 (Sw1_ap = 0.1, Sw2_ap = 0.1, Sw3_ap = 0) Tli_sp = 0.1 | pas de PS | pas de PS | Volets roulants / Gestion motorisée Uc=1,1 Avec protection Sw=0,03 / Tlw=0,01 | Au sud: Stores ext ( Sw = 0,12 / Tlw = 0,13) ou résille (50% perforation /Sw = 0,23 / Tlw = 0,3) | Hôpital partie jour : Stores toiles Ext 0,07(0,04+0,03)/0,07 Hôpital partie nuit : Volets roulants ext 0,02/0 Hébergement : Volets roulants ext 0,02/0 | aucune | Stores intérieurs / fenêtres courantes Sw/Tlw=0,2/0 | sans PS
Enveloppe | Gestion protections solaires (manuelle motorisée, non motorisée, automatique…) | Manuelle | pas de PS | pas de PS |  | Manuelle motorisée | Hôpital partie jour : Manuelle non motorisée Hôpital partie nuit : Manuelle non motorisée Hébergement : Manuelle non motorisée |  | Manuelle non motorisée | sans PS
Enveloppe | Masques lointains | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations | 10° sur toutes les orientations
Enveloppe | Ponts thermiques | ITE | #REF! | ITI | ITI | ITE | ITE | OM | OM | ITI
Enveloppe | I4 | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut
Chauffage / refroidissement | Type de programmation ch/fr | Chaud : Horloge avec contrôle d'ambiance Froid : Horloge avec contrôle d'ambiance | Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance | Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance | Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance | Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance | Optimiseur/Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance | Horloge à heure fixe | Horloge avec contrôle d'ambiance | Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
Chauffage / refroidissement | Chauffage (COP ; Rdt,…) | PAC air/eau COP certifié : 3,75/3/2,35 (à 32,5/42,5/41°C) + Ventilo-convecteurs Sèches serviettes élec dans les sdb | Restaurant indé : Thermodynamique Roof top COP = 3,25 certifié+appoint élec Split pour annexes/bureau chef COP = 4,75 Scolaire : Chaudière Gaz (96,8% à Pn, 107,1% à Pint) | Pied immeuble et boutique aire autoroute : VRV (COP 3,4 certifié) Centre Commercial : PAC/air extérieur (COP certifié : 3,75/3/2,35 à 32,5/42,5/41°C) GVM : Roof-top / PAC (COP = 3,25 certifié+appoint élec) | PAC air/eau COP 7/32,5=4; Pabs 7/32,5 = 3,75 certifié + PCBT | Gaz condensation + radiateurs | Gaz condensation + radiateurs pour EHPAD + split dans salle commune Réseau de chaleur ou géothermie sur nappe (COP=5,63/EER=4,46)/pieux pour CHU ou PAC sur air - chaudière gaz en secours | Gaz condensation | PAC air/eau + Ventilo-convecteurs | PAC air/eau sur radiateurs (COP certifié : 3,97/3,42/3 à 32,5/42,5/41°C)
Chauffage / refroidissement | Position du générateur (en ou hors volume chauffé) | Hors volume chauffé | hors volume chauffé | Hors volume chauffé | Hors volume chauffé | hors volume chauffé | Hors volume chauffé | Hors volume chauffé | hors volume chauffé | hors volume chauffé
Chauffage / refroidissement | Refroidissement (COP…) | PAC air/eau + Ventilo-convecteurs EER certifié : 2,76/3,3 (à 9,5/20,5°C) | Restaurant indé : Thermodynamique Roof top EER = 3,70 certifié Split pour annexes/bureau chef EER = 4,10 Scolaire : non climatisé | Pied immeuble et boutique aire autoroute : VRV (EER 2,99 certifié) Centre Commercial : PAC/air extérieur (EER certifié : 2,76/3,3 à 9,5/20,5°C) GVM : Roof-top / PAC (EER 3,7 certifié+appoint élec) | aucun | absent | Split pour salle commune dans EHPAD cabinets médicaux : pas de froid GF EER 2,8 pour CHU | pas d'objet | Roof-top réversible pour GV pas de froid / atelier BET : pour usine grand volume -> ok roof top pour atelier pied d'immeuble : besoin froid nécessaire -> PAC air/eau+VC | en base non climatisé
Chauffage / refroidissement | Variation spatiale émetteurs | Classe B2 en chaud Classe B en froid | Tertiaire: classe B Scolaire: classe C | Classe B2 | PCBT : Classe A | Classe B3 | Classe B3 (radiateurs) Classe B2 (split) | classe B3 en panneaux rayonnants et radiateurs selon §8.1.3.1.2 des règles Th-BCE | Classe B2 en chaud B en froid | B2
Chauffage / refroidissement | Variation temporelle émetteurs | VCV : certifiée 0,4 K sèche serviettes Sdb : 0,2K | Radiateurs 0,4 Autres (roof-top) : Par défaut: 1,8 | Couple régulateur -émetteur permettant un arrêt total de l'émission | Couple régulateur -émetteur permettant un arrêt total de l'émission | certifiée 0,4K | Certifiée 0,4K/-0,4K | Radiateurs : 0,4K Plafonds chauffants : 1,2K | 1,80 K / -1,8 K | Radiateur : 0,3
Chauffage / refroidissement | Pertes au dos pour émetteurs intégrés à la paroi | SO | 4% pour la surface donnant sur l'extérieur | 4% pour la surface donnant sur l'extérieur | 4% pour la surface donnant sur l'extérieur | SO | 4% pour la surface donnant sur l'extérieur (si présence émetteurs intégrés aux parois) | 0% car Pan. Ray (non intégré) ou radiateur | 0 | 0% car radiateur
Chauffage / refroidissement | Type de gestion des VCV | régulation auto permettant arrêt | régulation auto permettant arrêt | régulation auto permettant arrêt | SO | SO | régulation auto permettant arrêt | SO | régulation auto permettant arrêt | régulation auto permettant arrêt
Chauffage / refroidissement | Puissance VCV GV/MV/PV en W/m² | Ratio puissance ventilateurs locaux : 2,5/1,8/0,4 W/m² | VC locaux annexes / Bureaux Chef GV: 9 W/m² MV: 6 W/m² PV: 3 W/m² | Centre commercial VCV : Ratio puissance ventilateurs locaux : 2,5/1,8/0,4 W/m² | SO | SO | Valeurs proposées : 2,5/1,8/0,4 Si valeurs moyennes différentes selon usages, proposer d'autres valeurs (mais homogénéiser a minima par usage) | SO | 2,5/1,8/0,4 | sans objet
Chauffage / refroidissement | Régulation batterie | régulation progressive | régulation progressive | régulation progressive | SO | SO | régulation progressive | SO | régulation progressive | sans objet
Chauffage / refroidissement | débit vol recirculation en m3/h/m² | Ratio débit recirculation : 25/20/10 m3/h/m² | Ratios débits de recirculation : 25/20/10 | Centre commercial VCV : Ratios débits de recirculation : 25/20/10 | SO | SO | Valeurs proposées : 25/20/10 Si valeurs moyennes différentes selon usages, proposer d'autres valeurs (mais homogénéiser a minima par usage) | SO | 25/20/10 | sans objet
Chauffage / refroidissement | débit volumique d'eau chauffage | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal | débit volumique nominal : selon projet / débit volumique résiduel : 10% débit nominal
Chauffage / refroidissement | Coef U des réseaux | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Sous fourreau | 0.25 | 0.25 | 0,25 HVC / 2 EVC | 0.25 | Radiateur : 0,25
Chauffage / refroidissement | Régulation circulateur (vitesse constante / variable pression constante / variable pression variable) | Régulation vitesse variable | Régulation vitesse variable | Centre Commercial : PAC/air extérieur Régulation vitesse variable | variable pression constante | variable pression constante | variable pression constante | vitesse variable pression constante | variable pression constante | débit constant et fonctionnement intermittent
Chauffage / refroidissement | Gestion température départ en chaud (départ constante / retour constante / fonction temp ext) | Fonction de la température extérieure | T° départ constante | Centre Commercial : PAC/air extérieur : Fonction de la température extérieure | fonction temp ext | fonction temp ext | fonction temp ext | Modulation fonction temp ext | fonction temp ext | Fonction température extérieure
Chauffage / refroidissement | Température de départ ch | 60°C | Restaurant indé : -RoofTop: Sans objet (Fictif) -VRV: Sans objet (Fictif) Scolaire : -Radiateur: 60°C -Plancher: 35°C | SO | PCBT 35° | Radiateurs : 60°C | Radiateurs : 60°C | Pan.Ray et Rad : 60°C | Selon projet | Radiateur : 60°C
Chauffage / refroidissement | Delta température aller-retour | 20°C | Restaurant indé : -RoofTop: Sans objet (Fictif) -VRV: Sans objet (Fictif) Scolaire : -Radiateur: 20°C -Plancher: 5°C | SO | delta T 5° | Delta de 20°C | Delta de 20°C | Delta de 20°C | Selon projet | Radiateur : 20°C
Chauffage / refroidissement | Gestion température départ en froid (départ constante / retour constante) | Fonction de la température extérieure | T° départ constante | Fonction de la température extérieure | SO | SO | Selon émetteurs, à définir | SO | départ constante | SO
Chauffage / refroidissement | Température de départ fr | 7°C | Restaurant indé : -RoofTop: Sans objet -VRV: Sans objet Scolaire : SO | SO | SO | SO | Selon émetteurs, à définir | SO | Selon projet | SO
Chauffage / refroidissement | Delta température aller-retour | 5°C | Restaurant indé : -RoofTop: Sans objet -VRV: Sans objet Scolaire : SO | SO | SO | SO | Selon émetteurs, à définir | SO | Selon projet | SO
ECS | Type de système et rendement (COP ; Rdt,…) | Prod centralisée gaz Chaud gaz rend pn certifié 96,8 % Ballon coef pertes certifié 3 W/K | Restaurant indé : Ballon électrique 2 x 150 L, 2 x 5 kW, coef pertes par défaut Scolaire : Ballon de stockage alimenté par chaudière volume adapté, coef pertes par défaut | Décentralisée Ballon électrique valeur certifiée 100 ou 150 L : 1,3W/K Valeur certitiée 30 ou 50L : 0,65 W/K | Ballon électrique 150L / P=1,8kW / Cr=0,22 certifié | Electrique décentralisée | cabinets médicaux : CE élec EHPAD : ch gaz Réseau chaud ou PAC pour réhausser les températures de la géothermie si besoin | Sur chaudière Gaz, volume d'accu en fonction nombre de douche | Electrique décentralisée | Electrique décentralisée selon surface : 2x30 L (coef pertes 0,63 W/K certifié) 150 L (coef pertes 1,56 W/K certifié)
ECS | Situation du générateur (hors ou en volume chauffé) | Hors volume chauffé | Hors volume chauffé | en volume chauffé | en volume chauffé | en volume chauffé | Hors volume chauffé | Hors volume chauffé | en volume chauffé | En volume chauffé
ECS | Gestion thermostat (permanent / de nuit / de jour) | Permanent | Permanent |  | permanent | permanent | permanent | Permanent | permanent | Permanent
ECS | Emetteurs | 100 % mitigeurs thermostatiques douches en Hôtels 0 à 2*, baignoires en 3 à 5* | 100% mitigeur thermostatiques | 100 % mitigeurs | Mitigeurs | Mitigeurs thermo | Mitigeurs | Mitigeurs | Mitigeur | 100 % mitigeurs
ECS | Coef U des réseaux | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Ventilation | Ventilation (type) | CTA DF avec préchauffage et prérefroidissement | Restaurant indé : roof-top Scolaire : DF | Pied immeuble, boutique et CC : DF GVM : roof-top | SF | Double flux | SF chambres EHPAD DF sinon ; classe B ; Ech 75% | Double Flux sauf pour usage vestiaires seuls en SF classe pardéfaut | Roof-top Pour grand volume ; sinon DF | VMC DF ; By pass
Ventilation | Qra occ/inocc (m3/h.m²Sref) | 0 à 2* : Nuit : 3 m3/h.m² Jour : 8 m3/h.m² 3 à 5* : Nuit : 2,2 m3/h.m² Jour : 7 m3/h.m² Inoccupation : 100% nuit, 0% jour | Restaurant indé : ventil : occ 10m3/h.m² inocc : 0.50m3/h.m² Scolaire : ventil : occ 8m3/h.m² inocc : 0.30m3/h.m | Occ : 7,3 m3/h/m² Inocc : 0 | occ : 4.7m3/h.m² inocc : 0.75m3/h.m² | occupation: 7,4 m3/h/m² innocupation: 0,6 m3/h/m² ) | Cabinet médicaux : 4,2 m3/h.m² Hôpital /EHPAD: 4,5m3/h.m² occ/inocc sauf partie jour à 0 en inocc Zone restauration des EHPAD : 15 m3/h.m² | Gymnase : occ : 3.3m3/h.m² inocc : 1 m3/h.m² (cf REX débit dossier Lot 8) vestiaires : occ : 6.7m3/h.m² inocc : 6,7 m3/h.m² | Occupation : 3,1 m3/h.m² Innocupation : 0 à 0,5 m3/h.m² Débits très fortemment variables selon programme : 2 sur de grandes zones ouvertes à 6 sur un zonage plus fin avec différents process et une occupation élevée (maroquinerie) | - Occupation : 5,6 m3/h/m² - Innocupation : 0,46 m3/h/m²
Ventilation | Rendement échangeur (%) | 0,75 certifié | Restaurant indé : roof-top sans échangeur Scolaire : 0,75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ventilation | Pabs ventilateurs | DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction | Restaurant indé : Roof top : 0,35 W/m3/h soufflage seul Scolaire : DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction | DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction Rooftop SF : 0,4 W/m3/h | SF : 0,25 W/m3/h | Proposition : DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction SF : 0,25 Faire d'autres propositions si valeurs moyennes différentes mais homogénéiser par usage | Proposition : DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction SF : 0,25 Faire d'autres propositions si valeurs moyennes différentes mais homogénéiser par usage | Proposition : DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction Vestiaires Seuls SF : 0,25 | Proposition : DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction SF : 0,25 Faire d'autres propositions si valeurs moyennes différentes mais homogénéiser par usage | DF : 0,4 W/m3/h en soufflage 0,3 en extraction
Ventilation | Présence antigel | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
Ventilation | Régulation antigel | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut
Ventilation | Bypass échangeur | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
Ventilation | Températures bypass | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22 | 15/22/10/22
Ventilation | Cdep | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | ok | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut
Ventilation | Surface conduits | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | ok | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut
Ventilation | Classe d'étanchéité | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut | valeur par défaut
Ventilation | Ratio fuite EVC | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut) | 0,75 (valeur par défaut)
Ventilation | Régulation débit ventilation | Aucun Fonctionnement à débit constant | Restaurant indé : RoofTop: Débit AN mini et débit x2 avec recyclage d'air en mode traitement Scolaire : DF: Sans régulation | Aucun système | Aucun système | Amphi : sondes CO2 Salles de réunion /Salles de classe : détection de présence Reste: aucune régulation | Aucune régulation | Aucun système (séparation des CTA entre les salles de sports à débit nuls en inoccupation et petites CTA DF permanente pour les vestiaires, en pratique il peut y avoir des sonde CO2 si tribune) | Stockage : Débit continu Bureaux : Débit fonction des horaires d'occupation + sondes CO2 | - Sanitaire : Détection de présence - Locaux à occupation continue : Sonde CO2
Ventilation | Résistance thermique conduits | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Eclairage | Eclairage (à définir par type de local) | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage
Eclairage | Gestion (à définir par type de local) | Détection absence / carte magnétique | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage | cf onglet éclairage
Bbio | Débit d'air Bbio occupation/inoccupation | 0 à 2* : Nuit : 3 m3/h.m² ; Jour : 8 m3/h.m² 3 à 5* : Nuit : 2,2 m3/h.m² ; Jour : 7 m3/h.m² Inoccupation : 100% nuit, 0% jour | Restaurant indé : ventil : occ 10m3/h.m² inocc : 0.50m3/h.m² Scolaire : ventil : occ 8m3/h.m² inocc : 0.30m3/h.m | occ 7,3 m3/h.m² inocc 0 | ventil : occ 4.7m3/h.m², soit 585m3/h. Pvent=0.25W/(m3/h)=146.25W inocc : 0.75m3/h.m² soit 93m3/h, Pvent=0.25W/(m3/h)=23.25W | occupation: 7,4 m3/h/m² inoccupation: 0,6 m3/h/m² | Cabinet médicaux : 4,2 m3/h.m² Hôpital : 4,5m3/h.m² Zone restauration des EHPAD : 15 m3/h.m² Inoccupation : à 0 sauf pour les parties nuit | Gymnase : occ : 3.3m3/h.m² inocc : 1 m3/h.m² (cf REX débit dossier Lot 8) vestiaires seuls : occ : 6.7m3/h.m² inocc : 6,7 m3/h.m² | Occupation : 3,1 m3/h.m² Innocupation : 0 Débits très fortemment variables selon programme : 2 sur de grandes zones ouvertes à 6 sur un zonage plus fin avec différents process et une occupation élevée (maroquinerie) | - Occupation : 5,6 m3/h/m² - Innocupation : 0,46 m3/h/m²
Bbio | Hauteur de tirage thermique httf | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut | par défaut (pour les grandes salles omnisport : les hauteurs rencontrées sont très dépendantes du projet architectural de 0 à 10m est courante, difficile de statuer -> valeur à tester pour les variantes | 15m | par défaut
Ascenseurs | Technologie machine / coef équilibrage | Traction avec réduction / 0,5 | SO | Traction avec réduction / 0,5 |  | Traction sans réduction | Traction avec réduction |  | SO | SO

## Eclairage
Local | Puissance (W/m²) | Paux (W/m²) | Fractionnement | Commande | Régulation
salle de jeux | 8 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
salle de repos | 8 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
bureau <30m² | 5 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
bureau >30m² | 5 | 0.15 | non | détection de présence | gradation auto
SDR | 5 | 0.15 | non | détection de présence | gradation auto
circulation | 5 | 0.15 | non | détection de présence | gestion impossible si absence d'ecl nat, si accès éclairage nat : extinction auto en fonction d'un seuil
sanitaire vestiaire | 5 | 0.15 | non | détection de présence | gestion impossible si absence d'ecl nat, si accès éclairage nat : extinction auto en fonction d'un seuil
douches collectives | 5 | 0.15 | non | détection de présence | gestion impossible
chambres | 1.4 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
salle de classe | 5 | 0.15 | oui | détection de présence | gradation auto
amphithéâtres, salle de conférence, salle multi-fonctions | 8 | 0 | non | int manuel | gestion impossible
salle enseignement informatique | 5 | 0.15 | oui | détection de présence | gradation auto
centre de documentation | 5 | 0.15 | oui | détection de présence | gradation auto
locaux de service | 5 | 0 | non | int manuel et extinction auto (minuteur) | gestion impossible
salle à manger, salle de petit déjeuner | 5 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
bar | 5 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
salle restaurant | 10 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
cuisine | 6 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
Grande salle de sport | 8 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
Petite Salle Sport (dojo, petits multiport) | 7 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
locaux soins et offices | 6 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
salle d'attente et urgence | 6 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
aire de production | 12 | 0 | non | int manuel | gestion manuelle
petit magasin de vente | 20 | 0 | non | int manuel | gestion impossible
aire de vente > 300m² | 8 | 0 | non | int manuel | gestion impossible