## TV
Outils d'aide à l'application
Futur arrêté relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes de radiateurs numériques Qrad dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants (et neufs)
Version 1: avril 2019
Données d'entrée
| Situation géographique du projet | [6 empty] | Nomenclature
Cellules dont les valeurs sont à renseigner directement
|  | Zone climatique | H1-a
|  | Altitude | Inférieure ou égale à 400m |  |  |  |  | Cellules dont les valeurs sont à choisir dans une liste
| Caractéristiques du bâtiment : | [6 empty] | Cellules dont les valeurs sont à obtenir après utilisation du moteur de calcul Th-CE ex
|  | Usage de la zone | Logement |  |  |  |  | Cellule de résultat du Titre V
|  | Niveau de température | Moyen
|  | Horaires d'occupation | Longs |  |  |  |  | Cellules à ne pas modifier
|  | Surface utile/habitable totale (m²) | 1466
|  | SHON totale (m²) | 1612.6
Déperditions totales du bâtiment par unité de surface
| Données disponibles en sortie de calcul avec le moteur Th-CE ex | H (en W/(K,m²)) | 2.281
Part de besoin assurée par les radiateurs numériques
|  | Ratio_emission_ch | 1
Consommation de chauffage en énergie primaire du bâtiment
|  | Cep_ch (kWh/m².an) | 273.9
Radiateur numérique QRAD
|  | Nombre de radiateurs numériques identiques (-) | 120
|  | Puissance maximale absorbée par le QRAD à pleine charge (ensemble des composants), notée Pw_abs_Qrad_pc (W) | 790
|  | Puissance maximale absorbée par les cartes mères seules, notée Pw_abs_CM_pc (W) | 390
|  | Puissance électrique absorbée du QRAD en mode veille englobant routeur, capteurs et alimentation associée, notée Pw_abs_veille (W) | 12
|  | Efficacité du bloc d'alimentation du Qrad, notée η_alimentation (-) | 0.82
|  | Fraction de consommation non-valorisable lors des périodes de coupure de signal internet, notée β_coupure (-) | 0.001
Constantes
|  | Efficacité de référence du bloc d'alimentation, notée η_alimentation_ref | 0.95
Données de sortie :
|  | Rendement conventionnel annuel moyen de génération, noté Rconv_chauffEP (-) en énergie primaire | 3.8618
|  | Alpha_ch (sur la consommation en énergie primaire) | 0.25895
|  | Cep_ch corrigé (kWh/(m².an)) | 70.9254
| Types d’usages | Horaires d'occupation | Niveau de température |  | Zone climatique | Température extérieure conventionnelle de base, theta_eb (°C)
| Établissements sanitaires avec hébergement | Longs | Élevé |  | H1-a, H1-b, H1-c | -9
| Logement | Longs | Moyen |  | H2-a, H2-b, H2-c, H2-d | -6
| Hôtellerie et autres hébergements |  |  |  | H3 | -3
Locaux où il n’est pas possible pour des raisons de conservation des objets entreposés de laisser dériver sensiblement la température
| Établissements sanitaires sans hébergement | Moyens | Élevé |  | Altitude | Correction (°C)
| Enseignement | Moyens | Moyen |  | Inférieure ou égale à 400m | 0
| Bureau |  |  |  | Entre 400m et 800m | -2
| Salles de spectacles, de conférences |  |  |  | Supérieure à 800m | -4
Commerces
| Restauration plusieurs repas par jour |  |  |  | Niveau de température | Occupation | Réduction de chauffage de moins de 48h | Réduction de chauffage de plus de 48h
| Locaux non compris dans une autre catégorie |  |  |  | Elevé (établissements sanitaires) | 21 | 18 | 7
| Établissement sportif | Moyens | Réduit |  | Moyen (logements et tertiaires) | 19 | 16 | 7
| Stockage |  |  |  | Réduit (autres) | 15 | 7 | 7
Industrie
Transport
| Restauration un repas par jour | Courts | Moyen
Tableau récapitulant le taux de charge moyen des générateurs à combustion issu de la méthode Th-CEX | Taux de charge initial | Type d'horaires d'occupation
|  | de | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
|  | à | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | Taux de charge moyen | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95
| Coefficient de pondération (fréquence) | longs (logements de toutes sortes) | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0
|  | moyens (tertiaire) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.075
|  | courts (2 autres cas) | 0.075 | 0.2 | 0.175 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.15
Exemple d'utilisation avec le taux de charge moyen initial et les performances actuelles de Qrad | Performances énergétiques de Qrad | Qfou (W) | 39.5 | 118.5 | 197.5 | 276.5 | 355.5 | 434.5 | 513.5 | 592.5 | 671.5 | 750.5
|  | Waux_0 (W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Qmax_CM_seules (W) | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098
|  | rdt_alimentation | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
|  | rdt_alimentation_ref | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
|  | Q_CM (W) | 22.55 | 87.33 | 152.11 | 216.89 | 281.67 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
|  | W_appoint (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8902 | 104.8902 | 183.8902 | 262.8902
|  | W_routeur (W) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | W_capteurs (W) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | W_abs_alim (W) | 3.7632 | 14.5737 | 25.3842 | 36.1947 | 47.0053 | 65.0834 | 65.0834 | 65.0834 | 65.0834 | 65.0834
|  | beta_coupure | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Qabs (W) | 15.7857 | 26.661 | 37.5363 | 48.4116 | 59.2869 | 77.4734 | 103.3637 | 182.3637 | 261.3637 | 340.3637
| Puissances totales absorbées en fonction du coefficient de pondération | Qabs_max_longs (W) | 1.5786 | 6.6653 | 7.5073 | 7.2617 | 5.9287 | 7.7473 | 5.1682 | 4.5591 | 6.5341 | 0 | 52.9502
|  | Qabs_max_moyens (W) | 1.5786 | 5.3322 | 7.5073 | 7.2617 | 5.9287 | 5.8105 | 5.1682 | 4.5591 | 6.5341 | 25.5273 | 75.2076
|  | Qabs_max_courts (W) | 1.1839 | 5.3322 | 6.5689 | 6.0515 | 5.9287 | 5.8105 | 5.1682 | 4.5591 | 6.5341 | 51.0546 | 98.1916
Calculs intermédiaires pour déterminer le taux de charge final corrigé | Calcul de PCC100 | H en W/K | 0 0.1 0.05: 3678.3406
|  | Température de consigne pour le chauffage (°C) | 0 0.1 0.05: 21
Température extérieure conventionnelle (°C) | bar: 0 0.1 0.05
|  | Correction d'altitude (°C) | 0 0.1 0.05: 0
Température extérieure corrigée (°C) | bar: 0 0.1 0.05
|  | PCC100 par le calcul (kW) | 0 0.1 0.05: 110.3502
|  | Pn_Qrad (kW) | 0 0.1 0.05: 0.79
|  | Nb_QRAD | 0 0.1 0.05: 120
|  | Pn_Qrad_total (kW) | 0 0.1 0.05: 94.8
|  | C_dim_ref (avec Pn = 788 W) | 0 0.1 0.05: 0.85908
Détermination du nouveau taux de charge final corrigé |  | Taux de charge x_dim (= Tch x_final dans notre cas) | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95
| Coefficients de pondération x_dim (= coeff de pondération x_final) | longs (logements de toutes sortes) | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0
|  | moyens (tertiaire) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.075
|  | courts (2 autres cas) | 0.075 | 0.2 | 0.175 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.15
Calcul des consommations avec le taux de charge final corrigé | Performances énergétiques de Qrad | Qfou (W) | 39.5 | 118.5 | 197.5 | 276.5 | 355.5 | 434.5 | 513.5 | 592.5 | 671.5 | 750.5
|  | Waux_0 (W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Qmax_CM+Aux+ALim (W) | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098 | 487.6098
|  | rdt_alimentation | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
|  | rdt_alimentation_ref | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
|  | Q_CM (W) | 22.55 | 87.33 | 152.11 | 216.89 | 281.67 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
|  | W_appoint (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8902 | 104.8902 | 183.8902 | 262.8902
|  | W_abs_alim (W) | 3.7632 | 14.5737 | 25.3842 | 36.1947 | 47.0053 | 65.0834 | 65.0834 | 65.0834 | 65.0834 | 65.0834
|  | Beta_coupure | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | Wabs (W) | 15.7857 | 26.661 | 37.5363 | 48.4116 | 59.2869 | 77.4734 | 103.3637 | 182.3637 | 261.3637 | 340.3637
| Pfou x_fonc (W) | usage longs (logements de toutes sortes) | 3.95 | 29.625 | 39.5 | 41.475 | 35.55 | 43.45 | 25.675 | 14.8125 | 16.7875 | 0
|  | usage moyens (tertiaire) | 3.95 | 23.7 | 39.5 | 41.475 | 35.55 | 32.5875 | 25.675 | 14.8125 | 16.7875 | 56.2875
|  | usage courts (2 autres cas) | 2.9625 | 23.7 | 34.5625 | 34.5625 | 35.55 | 32.5875 | 25.675 | 14.8125 | 16.7875 | 112.575
| Pcons x_fonc (W) | usage longs (logements de toutes sortes) | 1.5786 | 6.6653 | 7.5073 | 7.2617 | 5.9287 | 7.7473 | 5.1682 | 4.5591 | 6.5341 | 0
|  | usage moyens (tertiaire) | 1.5786 | 5.3322 | 7.5073 | 7.2617 | 5.9287 | 5.8105 | 5.1682 | 4.5591 | 6.5341 | 25.5273
|  | usage courts (2 autres cas) | 1.1839 | 5.3322 | 6.5689 | 6.0515 | 5.9287 | 5.8105 | 5.1682 | 4.5591 | 6.5341 | 51.0546
| Tableau de synthèse final |  | 0.85908 0.05: Pmfou (W); 0.85908 0.15: Pmcons (W); 0.85908 0.25: Pveil (W); 0.85908 0.35: Rconv_chauff; 0.85908 0.45: Alpha_ch
|  | usage longs (logements de toutes sortes) | 250.825 | 52.9502 | 12 | 3.8618 | 0.25895 |  | 0.257
|  | usage moyens (tertiaire) | 0.85908 0.05: 290.325; 0.85908 0.15: 75.2076; 0.85908 0.25: 12; 0.85908 0.35: 3.3291; 0.85908 0.45: 0.30038
|  | usage courts (2 autres cas) | 0.85908 0.05: 333.775; 0.85908 0.15: 98.1916; 0.85908 0.25: 12; 0.85908 0.35: 3.029; 0.85908 0.45: 0.33014
Note on D22: CSTB: Note: à utiliser dans le cas où le radiateur numérique est associé à des radiateurs électriques classiques (dans les mêmes locaux et/ou dans d'autres locaux) dans le bâtiment considéré. Le ratio d'émission, aussi noté Ratem, doit être déterminé conformément au §10.6 "Systèmes d'émission composites et multiples de la méthode Th-CEex". Dans le cas où radiateurs numériques et classiques sont associés dans une même pièce, on considèrera une configuration "base et complément par temps froid" au sens de la méthode ThCE-ex.
Note on C84: MOREIRA Sebastien: Réponse : Formule pdf : caractéristique générale de Qrad (ne pas l'utiliser) Formule algo : conso de l'alilm en prenant en compte la partie rejeté dans l'air considérée comme gratuite (à utiliser)
Note on C98: JALLET Paul: Révision Paul à discuter