## Feuil1
Action | Poste de consommation | Locaux concernés | Levier d'action | Coût d'investissement | Économies d'énergie | Élément déclencheur | Points d'attention
Performance énergétique du bâti | Chauffage, refroidissement | Tous | Isoler les différentes parois extérieures (murs, fenêtres, parois hautes, parois basses) ou donnant sur des locaux non chauffés (parkings…) | Élevé | - diminution de l'ordre de 75 % des consommations de chauffage - diminution faible des consommations de refroidissement (diminution de l'ordre de 75 % des apports de chaleur se faisant à travers les parois opaques) | - rénovation d'ampleur - ravalement de façade - rénovation de la toiture | - Concerne uniquement les locaux chauffés ou refroidis - Limiter les ponts thermiques - Eviter les risques de condensation dans les parois - Optimiser l’étanchéité à l’air du bâtiment - Assurer le maintien d’une ventilation suffisante des locaux. Suite à l’isolation des parois extérieures, les bruits extérieurs seront atténués, rendant les bruits intérieurs (discussion dans le couloir ou la chambre voisine, ventilation…) plus audibles : une attention doit être apportée à ce sujet, le changement de perception des bruits pouvant générer un inconfort qui n’existait pas auparavant.
Performance énergétique du bâti | Chauffage | Locaux de hauteur sous plafond importante (>3m) | Mettre en place un déstratificateur d’air, ou un faux plafond étanche à l’air à l’occasion de travaux de rénovation impactant le plafond | Faible en cas de déstratificateur d’air, modéré en cas de faux plafond | Diminution des consommations de chauffage, d’autant plus importante que la hauteur sous plafond est importante | Travaux sur le plafond | Le déstratificateur doit consommer peu d’énergie, et être mis à l’arrêt en-dehors de la période de chauffage et en inoccupation (en inoccupation, mettre en cohérence la température de consigne du réduit avec un air stratifié, selon l'emplacement du capteur de température)
Performance énergétique du bâti | Refroidissement | Tous | Protéger les fenêtres des apports solaires non désirés (installation de protections solaires mobiles extérieures, ou de casquettes ou protections solaires extérieures fixes bien dimensionnées) | Modéré | Diminution des apports solaires à travers les parois vitrées de l’ordre de 90% | Sans élément déclencheur, ou lors d’un ravalement de façade | Ne pas dégrader le confort visuel, et si possible l’améliorer
Performance énergétique du bâti | Refroidissement | Tous | Mettre en place des fenêtres ouvrables dans toutes les pièces pour permettre un refroidissement par ouverture des fenêtres | Modéré en cas de remplacement de châssis fixes par des châssis ouvrants ; élevé en cas de création de fenêtre | Amélioration du confort estival (diminuant le besoin d’installation de climatisation), ou suppression du besoin de refroidissement hors périodes de canicule | Rénovation des fenêtres
Performance énergétique du bâti | Refroidissement | Cuisine | Permettre une circulation d’air extérieur importante (notamment avec des fenêtres ouvrables disposées de manière à balayer les zones de cuisson et de lavage) | Modéré en cas de remplacement de châssis fixes par des châssis ouvrants ; élevé en cas de création ou agrandissement de fenêtre | Limitation des surchauffes en cuisine (diminuant le besoin d’installation de climatisation), ou diminution forte du besoin de refroidissement | -Inconfort thermique excessif -Rénovation des fenêtres | Mettre une moustiquaire sur ces fenêtres
Performance énergétique du bâti ou installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage, refroidissement | Tous | En cas de chauffage/climatisation par air soufflé, limiter le débit d’air neuf au débit hygiénique (grâce au recyclage d’air, à la diminution significative des besoins thermiques, à un changement du mode de distribution de la chaleur). | Variable selon la solution retenue | évite des consommations de chauffage/refroidissement de l'air extérieur non utiles |  | En cas de recyclage d'air, porter attention aux problématiques de pollution de l'air (risques microbiens, pollution chimique…)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage, refroidissement | Tous | Installer un thermostat d'ambiance programmable dans chaque local, ou zone avec une occupation et un fonctionnement thermique homogènes | faible | Diminution de l'ordre de 7 % des consommations de chauffage, pour chaque degré gagné en température moyenne des locaux Diminution des consommations de climatisation | mise en place du plan d'actions EET (à étudier sans attendre la fin de vie des équipements concernés) | Le regroupement par zone avec une occupation et un fonctionnement thermique homogènes peut permettre une grande partie du gain pour un investissement plus faible, si ce regroupement reste à petite échelle, et s'il est réalisé sur la base des modalités d'occupation réelles
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage, refroidissement | Tous | Installer un dispositif d’extinction automatique du chauffage / climatisation lors de l’ouverture des fenêtres | faible à modéré | Diminution de l'ordre de 7 % des consommations de chauffage, pour chaque degré gagné en température moyenne des locaux Diminution des consommations de climatisation | - Remplacement des émetteurs - Remplacement des fenêtres | Pertinent particulièrement pour les locaux susceptibles d'avoir des fenêtres oubliées ouvertes (chambres d'hôtel par exemple) et pour les émetteurs à vecteur air.
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage, refroidissement | Tous | Dimensionner les émetteurs de manière à limiter la température de départ de chauffage/à maximiser la température de départ de climatisation | modéré | Variable selon le type de générateur de chauffage/refroidissement | Remplacement des émetteurs | La régulation doit être adaptée au nouveau dimensionnement des émetteurs
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Refroidissement | Tous | Mettre en place des protection solaires extérieures, si possible ventilées, pour toutes les parois translucides | modéré | Évite d'avoir besoin de mettre en place une climatisation, ou limite fortement les besoins de climatisation. | -mise en place du plan d'actions EET (à étudier sans attendre la fin de vie des équipements concernés) -Inconfort thermique excessif | Les apports solaires les plus importants en été ont lieu pour les fenêtres horizontales et les fenêtres de toit (toutes orientations), puis pour les fenêtres orientées à l'est ou à l'ouest. Même les fenêtres orientées au nord reçoivent des apports solaires importants au solstice d'été (équivalent à celui des fenêtres orientées sud)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage | Tous | En cas de chauffage par chaudière gaz à condensation, s’assurer que le retour d’eau chaude est à une température inférieure à 50°C, et la plus basse possible | Variable | Diminution de l'ordre de 10 % des consommations de chauffage, grâce à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées | mise en place du plan d'actions EET (à étudier sans attendre la fin de vie des équipements concernés) | Pertinence à étudier car dépendante selon des cas
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage, ECS | Tous | Recourir à un générateur performant de chauffage et/ou de production d'ECS, comme un chauffe-eau thermodynamique ou un réseau de chaleur urbain vertueux | Important pour un chauffe-eau thermodynamique ; faible à modéré pour un réseau de chaleur urbain | - Division par 2 à 3 des consommations de chauffage et d'ECS couvertes par un générateur thermodynamique - diminution faible des consommations de chauffage d'ECS couvertes par un réseau de chaleur urbain (des économies peuvent être réalisées au niveau de la chaufferie du réseau de chaleur, si celui-ci est vertueux) | - panne du système de chauffage ou de production d'ECS - mise en place d'un réseau de chaleur urbain vertueux à proximité immédiate du bâtiment | En cas d'installation d'un générateur thermodynamique, le schéma de chaufferie devra être conçu de manière à optimiser les performances du générateur (son rendement dépend de la température de l'eau à chauffer et de la température de consigne)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Chauffage, ECS | Tous | - Limiter autant que possible le nombre d’organes de chaufferie et les longueurs de tuyaux - Renforcer l’isolation des ballons de stockage, des différents éléments de la chaufferie et du réseau de distribution ECS. | faible à modéré | - Diminution très forte des pertes de chaufferie et de distribution : l'isolation d'un tuyau non isolé est généralement rentable en moins d'un an (division d'un facteur 5 à 10 des déperdition), et le renforcement de l'isolation d'un tuyau faiblement isolé, ou l'isolation d'organes de chaufferie (vannes…) est généralement rentable en peu d'années. - amélioration du confort thermique estival, ou diminution des consommations de climatisation | Généralement pertinent sans attendre la fin de vie des équipements concernés | L'écart de température entre l'eau chaude et l'air ambiant représentant de l'ordre de 40°C toute l'année (bien plus que l'écart de température moyen entre l'intérieur et l'extérieur en hiver), une épaisseur d'isolant d'au moins 10cm semble pertinente, dès lors que l'espace disponible le permet.
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | ECS | Tous | Diminuer le volume de stockage d’ECS au minimum nécessaire ; en cas de variation des besoins d'ECS, répartir le volume de stockage dans plusieurs ballons et mettre en place un dispositif permettant l’optimisation du volume d’eau chauffée et de sa température en fonction du nombre d’occupants | Nul à modéré | Diminution des pertes de stockage, qui peuvent représenter jusqu'à 50 % des consommations d'ECS. | Renouvellement des ballons de stockage | Privilégier les ballons avec un stockage vertical aux ballons avec un stockage horizontal (meilleure stratification)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | ECS | Tous | Mettre en place des mousseurs sur les douchettes et robinets, minimisant les consommations d’eau pour un confort d’usage identique | faible | Diminution d'environ 40 % des besoins d'eau chaude | Généralement pertinent sans attendre la fin de vie des équipements concernés | Économise de l'eau en même temps que de l'énergie
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | ECS | Locaux avec un bouclage ECS | En cas de rénovation complète du bouclage ECS, optimiser le réseau de manière à minimiser sa longueur (envisager par exemple un bouclage par colonnes, notamment lorsque les chambres font une surface importante) | Variable | Diminution des pertes de distribution, en fonction de la diminution des longueurs de bouclage | rénovation complète du bouclage ECS | - Éviter d'augmenter excessivement la distance entre le bouclage et les points de puisage d’ECS - Respecter la réglementation relative aux légionnelles.
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | éclairage | Tous | Installer un éclairage LED | faible | Diminution des consommations d'éclairage de l'ordre de 40 % par rapport à des tubes fluorescents ou ampoules basse consommation | Généralement pertinent sans attendre la fin de vie des équipements concernés | Limiter les puissances d’éclairage installées au minimum nécessaire (optimisation de l’orientation de l’éclairage ; dimensionnement de l’intensité de l’éclairage en fonction des besoins) : une puissance d'éclairage excessive peut générer des surconsommations de l'ordre de 10kWh/m²/an, voire bien plus en cas d'occupation continue ou de surdimensionnement important
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | éclairage | Tous | Installer : - une extinction automatique de l’éclairage dans les locaux collectifs et les locaux techniques ; - une extinction manuelle, ou automatique avec possibilité d'extinction manuelle, dans les locaux individuels | faible | Diminution des consommations d'éclairage proportionnelle à la diminution de la durée de fonctionnement de l'éclairage | Généralement pertinent dès lors que des lampes restent allumées en inoccupation | -Prioriser les locaux pour lesquels des lampes restent souvent allumées en inoccupation - Éviter l'allumage automatique de l'éclairage (même associé à un détecteur de luminosité), qui peut générer des surconsommations - Des mesures de sensibilisation du personnel et des occupants peuvent être équivalente, s'ils disposent d'interrupteurs.
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | ascenseurs | Tous | - Installer une extinction automatique de l'éclairage des cabines d'ascenseurs dès inoccupation ; - Installer une extinction automatique de l'éclairage des cages d'ascenseur, ou un voyant d'alerte visible pour le personnel technique - Mettre en place une mise en veille automatique de l'automate de commande hors périodes d'ouverture, voire hors période de pointe pour les ascenseurs peu utilisés. | faible | Diminution forte des consommations d'éclairage et d'automate des ascenseurs, représentant généralement la majeure partie de leurs consommations | Généralement pertinent sans attendre la fin de vie des équipements concernés, si ça peut être mis en place sur l'ascenseur existant | - mettre une courte temporisation pour l'extinction de l'éclairage (de l'ordre de 10s après fermeture des portes)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Ventilation | Tous | Limiter les pertes de charge du réseau de ventilation (diminution de la longueur et du nombre de points singuliers réseau de ventilation ; remise en état et protection de gaines écrasées) | Variable | Diminution des consommations de ventilation | - Rénovation du réseau de ventilation - Constat d'un défaut sur le réseau de ventilation | Améliore la qualité de ventilation des locaux
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Ventilation | Tous | Installer une récupération de chaleur sur l'air extrait avec bypass | modéré à élevé | Diminution des consommations de chauffage et de refroidissement, notamment lorsque les débits de ventilation sont élevés. Si la ventilation initiale est en simple flux, augmentation des consommations de ventilation | Rénovation du système de ventilation | - Pertinence énergétique à étudier au cas par cas ; elle est généralement très bénéfique pour les piscines, pour lesquelles un effort particulier sur le rendement de l'échangeur peut être fait - le bypass permet de d'éviter l'échange de chaleur lorsqu'il n'est pas bénéfique (par exemple par nuit fraîche en été)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Process | Tous | Limiter le nombre et la taille des équipements au minimum nécessaire, notamment ceux nécessitant un fonctionnement continu | Nul, voire négatif | Diminution des consommations de process | mise en place du plan d'actions EET
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Process | Rayon froid des commerces, Cuisine | Installer une récupération de chaleur sur le condenseur des meubles de froid et chambres froides | Variable selon le type d'installation | Diminution des consommations de process | Remplacement des équipements concernés | - le préchauffage de l'ECS est généralement approprié à la récupération de chaleur, grâce à des besoins de chaleur assez constants toute l'année, et un système de stockage (ballon d'eau chaude) déjà existant - lorsque la chaleur est initialement diffusée dans le local contenant les meubles de froid et chambres froides, la récupération de chaleur permet d'améliorer le confort en période chaude (ou de diminuer les consommation de refroidissement, pour les locaux climatisés)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Process | Tous | Acheter des équipements peu consommateurs, à l’usage, en veille et à l'arrêt S'assurer qu'ils disposent d'une mise en veille ou extinction automatique, sauf ceux nécessitant un fonctionnement continu (par exemple les réfrigérateurs) | faible | Diminution des consommations de process | Remplacement des équipements concernés | Pour les équipement qui ne sont pas arrêtés hors périodes d'utilisation, l'absence de mise en veille, ou dans une moindre mesure une mise en veille présentant une puissance résiduelle supérieure à 5W, peuvent représenter des consommations très importantes
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Process | Tous | Organiser l'installation électrique de manière à faciliter l'extinction groupée des équipements | Variable | Variable | Travaux sur l'installation électrique | Éviter de couper des équipements nécessitant un fonctionnement continu (un marquage des prises concernées et une information auprès des utilisateurs peut limiter le risque d'erreurs)
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | Process | Cuisine/ salle de restaurant | Privilégier des équipements dimensionnés selon le besoin, réactifs et peu consommateurs (notamment avec une faible inertie), et permettant une extinction automatique dès la fin d’utilisation s'ils sont utilisés par les usagers. En cas de stockage de nourriture ou de boissons chaudes, utiliser des équipements bien isolés, de manière à ne pas nécessiter de maintien en température en particulier pour les boissons chaudes | faible | Variables selon les équipements ; par exemple, un réchaud au gaz nécessite environ deux fois plus d'énergie, qu'une plaque à induction, et des plaques à induction environ moitié plus qu'une plaque à induction | Remplacement des équipements concernés, ou mise en place du plan d'actions EET | Le niveau d'isolation des équipements de stockage doit être étudié au regard de l'écart moyen de température entre l'aliment stocké et l'air ambiant, et de la durée de stockage
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | CVC | Piscine | Mettre en place une couverture des bassins, y compris intérieurs, afin d'éviter l'évaporation de l'eau en période d'inoccupation Choisir une couverture fortement isolante pour les bassins extérieurs chauffés toute l'année | faible | Très fortes pour les bassins extérieurs chauffés. Une couverture de 10cm d’épaisseur au lieu de 1cm génère une économie de l’ordre de 400kWh/m² de bassin/an. Modérées pour les bassins intérieurs | Mise en place du plan d'actions EET | S'assurer du respect de la réglementation relative aux risques de noyade
Installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements | CVC | Piscine - bassin extérieur chauffé | Limiter la vitesse de vent à la surface du bassin (mise en place d'obstacles ne générant pas de turbulences, tels qu'une haie dense) | faible | fortes | Mise en place du plan d'actions EET
Modalités d’exploitation des équipements | Chauffage, refroidissement | Tous | Régler les température de chauffage et de refroidissement conformément au exigences réglementaires | Nul | Diminution de l'ordre de 7 % des consommations de chauffage, pour chaque degré gagné en température moyenne des locaux Diminution des consommations de climatisation | - | -Alléger les contraintes d'habillement, de manière à ne pas générer d'inconfort malgré les nouvelles températures de chauffage et de refroidissement - limiter l'exposition des occupants aux causes d'inconfort thermique (paroi froide ; courant d'air froid ; rayonnement solaire direct...)
Modalités d’exploitation des équipements | Chauffage, refroidissement, ascenseurs | Tous | Assurer un entretien régulier des équipements techniques du bâtiment, incluant la vérification des réglages impactant la performance énergétique | faible | Variable | -
Modalités d’exploitation des équipements | ECS | Tous | Réparer au plus vite les fuites sur les robinets d'eau chaude | faible | Un robinet laissant fuire 4L/h d'eau du réseau d'ECS représente une consommation annuelle d'environ 1800 kWh/an, pour une ECS chauffée au gaz ou à l'électricité | -
Modalités d’exploitation des équipements | éclairage | Tous | - Supprimer l'allumage automatique de l'éclairage dans les locaux où l'occupant est en capacité de l'actionner - en cas d'éclairage de puissance variable, régler par défaut la puissance lumineuse au minimum réglementaire, ou au minimum nécessaire | faible | Diminution des consommations d'éclairage, notamment si les paramétrage par défaut avant modification sont éloignés des besoins des occupants | - | La suppression de l'allumage automatique de l'éclairage est valable aussi en présence de capteurs de luminosité, tous les occupants n'ayant pas les mêmes attentes concernant l'éclairage artificiel
Modalités d’exploitation des équipements | Ventilation | Tous | Limiter ou couper la ventilation des pièces inoccupées | Nul ou faible | - Diminution des consommations de ventilation proportionnellement à la diminution des débits - diminution des consommations de chauffage/refroidissement, notamment lorsque l'écart entre la température intérieure et la température extérieure est élevé | - | - prévoir une remise en fonctionnement un peu avant l’arrivée des occupants pour évacuer les polluants, notamment en cas de période prolongée de mise à l'arrêt (plus de 24h) - en cas de chauffage/refroidissement basé sur l'air neuf et/ou extrait, porter attention au maintien des besoins minimaux en chauffage/refroidissement
Modalités d’exploitation des équipements | process | Tous | Régler les paramètres par défaut des équipements de manière à en minimiser la consommation tout en répondant à l'usage attendu | faible | Variable | - | Par exemple : - n'allumer les fontaines à eau chaude/refroidie qu'en cas d'usage prévisible à court terme (en portant attention aux risques sanitaires) et sur demande - éteindre complètement les distributeurs automatiques (sauf maintien de la chaîne du froid le cas échéant) en inoccupation, et les mettre en veille après une courte période d'inutilisation
Modalités d’exploitation des équipements | Tous | Tous | Vérifier régulièrement que les automatismes sont actifs et réglés de manière cohérente avec les besoins | faible | Variable | - | Pour les automatismes pouvant être modifiés par les occupants, remettre un paramétrage minimisant la consommation tout en répondant à l'usage attendu
Modalités d’exploitation des équipements | CVC | Piscine | Limiter au maximum la température d'eau des bassins (qui influence fortement les consommations) Étudier la température d'air minimisant les consommation, pour la température d'eau retenue | faible | Variable | - | Les consommations sont fortement influencées par la vitesse d'évaporation de l'eau des bassins chauffés. Pour une hygrométrie relative et une température d'eau données, une température d'air plus élevée diminuera cette vitesse d'évaporation : un optimum est à trouver concernant la température d'air, selon la piscine considérée
Modalités d’exploitation des équipements | CVC | Piscine - bassin extérieur chauffé | Fermer le bassin en hiver (évitant d'avoir à le chauffer), et aux horaires où la fréquentation est faible (permettant de mettre en place la couverture sur une amplitude horaire plus importante). Fermer le bassin lorsque le vent à la surface du bassin est trop fort (permettant de mettre en place la couverture lorsque les déperditions sont importantes) | faible | Le maintien en température du bassin durant la moitié de l’année, du 15 avril au 15 octobre, diminue les consommations de l'ordre de 80 % par rapport à un maintien en température toute l’année | -
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Tous | Tous | Former l’ensemble du personnel aux économies d’énergie, et plus largement à la diminution de l’impact environnemental des différentes tâches | faible à modéré | Variable | - | - cette formation peut être nécessaire au bon usage des équipements, notamment si les automatismes sont complexes - former chaque nouvel arrivant - mettre l'accent sur les dérives constatées générant des surconsommations importantes
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Tous | Tous | Sensibiliser les occupants concernant les leviers à leur disposition pour minimiser les consommations énergétiques durant leur utilisation des locaux, et les éventuelles dispositions prises par l’établissement pour en minimiser l’impact sur le confort. | faible à modéré | Variable | - | -Cette sensibilisation doit autant que possible être ciblée (par exemple, si tous les locaux ne sont pas équipés de protections solaire, ne sensibiliser que les occupants concernés à leur usage). Elle peut prendre différente formes (information orale, dessins, incitation financière...) - mettre l'accent sur les dérives constatées générant des surconsommations importantes
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Tous | Tous | Mettre en visibilité un référent pour toutes les questions relatives au bon usage des locaux, et pour tout signalement de problème relatif à la performance énergétique | faible | Variable | -
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Tous | Tous | Densifier l'usage des locaux | faible | Variable | - | - organiser la densification de manière à ce qu'elle soit acceptée par les occupants (par exemple, en cas de recours au flex office, planifier les jours de présence de manière à ce que tous les occupants aient un poste de travail) - la densification générant des économies sur l'investissement immobilier, faire en sorte que la valeur associée bénéficie en partie aux occupants peut améliorer l'acceptabilité
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Tous | Tous | Mutualiser les locaux, notamment pour ceux présentant de grandes périodes d'inoccupation | faible | Variable | - | Par exemple : - utilisation d'un internat pour un usage touristique (week-end et vacances scolaires) - utilisation d'une cantine ou d'une salle de restaurant pour un séminaire d'entreprise ou un spectacle - utilisation de salles de classe pour un usage périscolaire ou des activités associatives - utilisation de locaux temporairement inoccupés comme garde-meubles. En portant notamment attention : - au respect des règles applicables à tous les usages - à minimiser les efforts de manutention pour passer d'un usage à l'autre - à empêcher l'accès aux locaux non prévus pour le nouvel usage
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Chauffage, refroidissement, éclairage | Tous | En l'absence d'automatismes, s'assurer de l'extinction du chauffage, refroidissement et éclairage de chaque local, après le départ de l'occupant | faible | Diminution des consommations de chauffage, refroidissement et éclairage des locaux concernés, d'autant plus importante que l'inoccupation est prolongée | - | -prioriser les efforts selon la durée d'inoccupation et l'ampleur des surconsommations potentielles - en cas d'inoccupation totale du bâtiment ou d'une partie de bâtiment, il peut être plus efficace d'actionner une commande centralisée, si elle existe - s'assurer de l'absence de risque de gel des canalisation
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Chauffage, refroidissement | Tous | Minimiser ou supprimer le chauffage/refroidissement des locaux présentant une occupation passagère (notamment les circulations et locaux techniques) | Nul ou faible | Variable | - | Protéger les canalisations qui pourraient être exposées au gel
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Chauffage, refroidissement | Tous | En cas d'occupation sur la durée d'une petite partie de locaux dont l'occupation est par ailleurs passagère, cloisonner la zone occupée sur la durée, ou équiper les occupants de vêtements chauffants afin de limiter la température de chauffage | faible | Diminution très forte des consommations de chauffage et refroidissement des locaux concernés | -
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Chauffage, refroidissement, ECS, ascenseur | Tous | Lorsque l'EFA présente une partie de ses locaux inoccupés (par exemple pour les hôtels, les salles de classe le mercredi ou samedi matin, les bureaux en période de vacances scolaires), regrouper autant que possible les locaux occupés, et couper les équipements desservant les locaux inoccupés | faible | Variable | - | L'effet peut être démultiplié s'il est possible d'arrêter totalement certains postes de consommation, par exemple : - pour l'ECS, l'arrêt d'une branche d'un bouclage ECS - pour le chauffage, l'arrêt du chauffage d'étages (si possible les derniers) ou d'ailes complètes - pour les ascenseurs, l'arrêt d'une batterie d'ascenseurs
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | ECS | Tous | Couper l'alimentation du bouclage ECS dès inoccupation des locaux alimentés, et couper l'alimentation des ballons de stockage en cas d'inoccupation supérieure à 24h | faible | Suppression des consommations de bouclage et de stockage (hors remontée en température) | - | - s'assurer du respect de la réglementation relative aux légionnelles - en cas de production d'ECS avec un générateur thermodynamique, s'assurer de la bonne programmation de la relance de manière à optimiser le rendement du générateur (et notamment éviter le fonctionnement d'un appoint énergivore)
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Process | Cuisine | Minimiser les transferts thermiques liés au froid alimentaire : - grouper autant que possible les volumes de stockage réfrigéré, de manière à en limiter la surface déperditive - cloisonner en différents volumes de stockage, de manière à minimiser les déperditions lors de l'ouverture des portes - Éviter les surfaces déperditives en contact avec une ambiance chauffée, ou à proximité immédiate d'équipements de cuisson | faible | Diminution de la consommation des équipements de froid alimentaire | Changement des équipements de froid alimentaire, ou réaménagement de la cuisine | S'assurer que l'évacuation de chaleur des équipements de froid se fait bien ; en particulier, éviter tout confinement et toute exposition au soleil de l'échangeur de chaleur.
Adaptation des locaux à un usage économe en énergie et comportement des occupants | Process | Cuisine | Grouper autant que possible les différents usages d’un même équipement (par exemple, laver toute la vaisselle associée à un repas en une seule fois, sur une durée la plus réduite possible) | Nul | Diminution de la consommation des équipements de cuisson et de lavage, en supprimant les consommations liées à la montée en température ou au maintien en température des équipements | - | La diminution de la consommation est plus importante sur les équipements avec beaucoup d'inertie (lave-vaisselle, friteuse…) et peu ou pas isolés
Organisationnel | Tous | Tous | Mettre en place un contrat de performance énergétique | faible | Variable selon les modalités du contrat et le potentiel d'amélioration | - | Ce type de contrat permet de déléguer l’amélioration de la performance énergétique de l’activité. Il est important que le contrat soit clair sur les limites de responsabilité entre l'exploitant et son contractant, et qu’il prévoie des dispositions pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints. De nombreuses ressources pour aider à mettre en place un contrat de performance énergétique sont disponibles sur le site https://www.observatoirecpe.fr/
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel.
En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.